## Лист2
Сведения о фактичесой загрузке объектов ТСО ООО "Прогресс-плюс", с указанием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по режимному дню, до 10кВ | [11 empty] | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс" потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения, согласно документации на технологическое присоединение на 01.01.2020 года
Узел сети | Максимальная нагрузка в режимный день в аварийном режиме, кВт |  |  | Выполнеты тех. подключения, кВт |  |  |  | Резервируемая мощность, кВт |  |  |  | № п/п | Центры питания ТСО "Прогресс плюс" | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт |  |  |  |  | Максимальная мощность выполненных тех.присоединений в аварийном режиме, кВт |  |  |  |  | Резервируемая мощность в аварийном режиме, кВт
| 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 4 кв. 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 4 кв.2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 4 кв. 2019
КЛ 604 | 1872 | 1776 | 1824 |  |  |  |  | 951 | 1047 | 999 | 2823 | 1 | КЛ 604 | 1824 | 1824 | 1824 | 1968 | 1968 | [5 empty] | 999 | 999 | 999 | 855 | 855
ПС Промышленная яч. 4 (КЛ-605) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | -146 | 273 | 214 | 2823 | 2 | КЛ 605 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | - | 405 | 375 | 273 | 272 | 272
ПС Промышленная яч. 45 (КЛ-645) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | 2677 | 3096 | 3037 | 5646 | 3 | КЛ 645 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 353.6 | - | 3228 | 3198 | 3096 | 3000 | 3000
ТП-41 | 265.35 | 267.16 | 219.2 | 4 | 8 | - | - | 294.65 | 292.84 | 340.8 | 560 | 4 | ТП-41 | 226 | 230 | 238 | 233 | 233 | 4 | 8 | - | - | - | 334 | 330 | 322 | 327 | 327
ТП-42 | 326.15 | 288.01 | 275.73 | - | - | - | - | 233.85 | 271.99 | 284.27 | 560 | 5 | ТП-42 | 288 | 288 | 288 | 299 | 299 | - | - | - | - | - | 272 | 272 | 272 | 261 | 261
ТП-43 | 285.63 | 289.26 | 277.48 | - | - | - | - | 274.37 | 270.74 | 282.52 | 560 | 6 | ТП-43 | 284 | 284 | 284 | 294 | 294 | - | - | - | - | - | 276 | 276 | 276 | 266 | 266
ТП-44 | 260.31 | 253.06 | 242.11 | - | - | - | - | 299.69 | 306.94 | 317.89 | 560 | 7 | ТП-44 | 251 | 251 | 251 | 292 | 292 | - | - | - | - | - | 309 | 309 | 309 | 268 | 268
ТП-45 | 453.3 | 456.9 | 399.5 | - | 10 | - | - | 106.7 | 103.1 | 160.5 | 560 | 8 | ТП-45 | 410 | 410 | 420 | 498 | 498 | - | 10 | - | - | 0.023 | 150 | 150 | 140 | 62 | 62
ТП-46 | 324.32 | 310.92 | 273.85 | - | - | - | - | 235.68 | 249.08 | 286.15 | 560 | 9 | ТП-46 | 303 | 303 | 303 | 285 | 285 | - | - | - | - | - | 257 | 257 | 257 | 275 | 275
ТП-47 | 636.07 | 626.23 | 576.49 | - | - | - | - | -76.07 | -66.23 | -16.49 | 560 | 10 | ТП-47 | 612 | 612 | 612 | 568 | 568 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-48 | 458.9 | 272 | 201 | 5 | - | -200 | 517.2 | 101.1 | 288 | 359 | 560 | 11 | ТП-48 | 400 | 405 | 400 | 268 | 268 | 5 | - | -200 | 517.2 | - | 160 | 155 | 160 | 0 | 0
ТП-49 | 232 | 267.69 | 157.69 | - | - | - | - | 650 | 614.31 | 724.31 | 882 | 12 | ТП-49 | 219 | 219 | 219 | 166 | 166 | - | - | - | - | - | 663 | 663 | 663 | 716 | 716
ТП-50 | 285.8 | 329.3 | 297.1 | 50 | 105 | - | - | 596.2 | 552.7 | 584.9 | 882 | 13 | ТП-50 | 175 | 225 | 330 | 406 | 406 | 50 | 105 | - | 95 | 0.023 | 707 | 657 | 552 | 381 | 381
ТП-51 | 118.57 | 122 | 119.25 | - | - | - | - | 763.43 | 760 | 762.75 | 882 | 14 | ТП-51 | 119 | 119 | 119 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | 763 | 763 | 763 | 784 | 784
ТП-52 | 360 | 360 | 264 | - | - | - | - | 522 | 522 | 618 | 882 | 15 | ТП-52 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | 522 | 522 | 522 | 522 | 522
ТП-76 | 38.8 | 35 | 33.06 | - | - | - | - | 101.2 | 105 | 106.94 | 140 | 16 | ТП-76 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 117 | 117
[12 empty] | Директор ТСО ООО "Прогресс плюс" |  |  |  | _________________Шокин А.В.
[12 empty] | Подготовил: |  |  |  | _______________
Таблица 1 заполнена согласно режимных дней.
В Таблице 2 максимальная нагрузка заполнена следующим образом: Для ТП 41 мы в 2018 год внесли мощность 238 а остальную расчитали согласно тех подключений, для ТП 42 мы везде внесли мощность 288 (произвольно), тех подключений не было, для ТП 43 мы везде внесли мощность 284 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 44 мы везде внесли мощность 251 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 45 мы внесли в 2018 мощность 420, остальное расчитывали согласно тех подключений, для ТП 46 мы везде внесли мощность 303 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 47 мы везде внесли мощность 612 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 48 мы внесли в 2017 мощность 400 (произвольно), остальное расчитывали согласно тех подключений, для ТП 49 мы везде внесли мощность 219 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 50 мы внесли в 2018 мощность 330, остальное расчитывали согласно тез.подключений, для ТП 51 мы везде внесли мощность 119 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 52 мы везде внесли мощность 360 (произвольно) тех подключений не было, для ТП 76 мы везде внесли мощность 35 (по среднему), тех подключений не было.
В таблице 2 Резервная мощность расчитана: ДЛЯ ТП - путем вычитания максимальной нагрузки от Допустимой максимальной мощности, которая взята по мощности силового трансформатора, с нагрузкой в 70%, ДЛЯ КЛ путем вычитания максимальной нагрузки от Допустимой максимальной мощности, которая взята согласно сечению КЛ (3х185)
Примечание: В таблицу 1 внесены показания согласно режимных дней (зимних) в аварийном режиме для ТП, и в нормальном режиме для КЛ (КЛ 604 взята мощность в нормальнм режиме, мощность КЛ 645 и КЛ 605 = сумма мощностей 645 + 605, в нормальном режиме). Тех.подключения 2015, 2016 годов идут по 3 категории, поэтому мощность взята номинальная, а 2017, 2018 - мощность тех.подключений (стройпрощадка, Сказка) идут по 2 категории, поэтому мощность умножена на 2. В таблице 2 расчет произведён следующим образом: Макс.нагрузка для КЛ 604 взатя по средней, для 645 и 605 на 2017 год мы внесли мощность 2550 (произвольно, а остальную мощность (на 2015 2016 2018 года) расчитывали согласно тех.подключений.