## Лист1
Сведения о загрузке объектов ТСО ООО "Прогресс-плюс", с указанием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по режимному дню, до 10кВ | [10 empty] | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс" потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения, согласно документации на технологическое присоединение на 01.04.2018 года
Узел сети | Максимальная нагрузка в режимный день в аварийном режиме, кВт |  |  | Выполнеты тех. подключения, кВт |  |  |  | Резервируемая мощность, кВт |  |  | № п/п | Центры питания ТСО "Прогресс плюс" | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт |  |  |  | Максимальная мощность выполненных тех.присоединений в аварийном режиме, кВт |  |  |  | Резервируемая мощность в аварийном режиме, кВт
| 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018
КЛ 604 | 1872 | 1776 | 1824 | [7 empty] | 1 | КЛ 604 | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 999 | 2823 | Ограничителем по пропускной способности является КЛ с сечением (3х185)
ПС Промышленная яч. 4 (КЛ-605) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 |  |  |  | 2 | 605 | 2418 | 2448 | 2550 | 2708 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | 405 | 375 | 273 | 115 | 2823
ПС Промышленная яч. 45 (КЛ-645) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 |  |  |  | 3 | 645 | 2418 | 2448 | 2550 | 2708 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | 3228 | 3198 | 3096 | 2938 | 5646
ТП-41 | 265.35 | 267.16 | 219.2 | 4 | 8 | - | - | 374.65 | 372.84 | 420.8 | 4 | ТП-41 | 226 | 230 | 238 | 238 | 4 | 8 | - | - | 334 | 330 | 322 | 322 | 560 | Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора, с нагрузков в 70%
ТП-42 | 326.15 | 288.01 | 275.73 | - | - | - | - | 313.85 | 351.99 | 364.27 | 5 | ТП-42 | 288 | 288 | 288 | 288 | - | - | - | - | 272 | 272 | 272 | 272 | 560
ТП-43 | 285.63 | 289.26 | 277.48 | - | - | - | - | 354.37 | 350.74 | 362.52 | 6 | ТП-43 | 284 | 284 | 284 | 284 | - | - | - | - | 276 | 276 | 276 | 276 | 560
ТП-44 | 260.31 | 253.06 | 242.11 | - | - | - | - | 379.69 | 386.94 | 397.89 | 7 | ТП-44 | 251 | 251 | 251 | 251 | - | - | - | - | 309 | 309 | 309 | 309 | 560
ТП-45 | 453.3 | 456.9 | 399.5 | - | 10 | - | - | 186.7 | 183.1 | 240.5 | 8 | ТП-45 | 410 | 410 | 420 | 420 | - | 10 | - | - | 150 | 150 | 140 | 140 | 560
ТП-46 | 324.32 | 310.92 | 273.85 | - | - | - | - | 315.68 | 329.08 | 366.15 | 9 | ТП-46 | 303 | 303 | 303 | 303 | - | - | - | - | 257 | 257 | 257 | 257 | 560
ТП-47 | 636.07 | 626.23 | 576.49 | - | - | - | - | 3.93 | 13.77 | 63.51 | 10 | ТП-47 | 612 | 612 | 612 | 612 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
ТП-48 | 458.9 | 272 | 201 | 5 | - | -200 | 517.2 | 181.1 | 368 | 439 | 11 | ТП-48 | 400 | 405 | 400 | 717 | 5 | - | -200 | 517.2 | 160 | 155 | 160 | 0 | 560
ТП-49 | 232 | 267.69 | 157.69 | - | - | - | - | 776 | 740.31 | 850.31 | 12 | ТП-49 | 219 | 219 | 219 | 219 | - | - | - | - | 663 | 663 | 663 | 663 | 882
ТП-50 | 285.8 | 329.3 | 297.1 | 50 | 105 | - | - | 722.2 | 678.7 | 710.9 | 13 | ТП-50 | 175 | 225 | 330 | 330 | 50 | 105 | - | - | 707 | 657 | 552 | 552 | 882
ТП-51 | 118.57 | 122 | 119.25 | - | - | - | - | 889.43 | 886 | 888.75 | 14 | ТП-51 | 119 | 119 | 119 | 119 | - | - | - | - | 763 | 763 | 763 | 763 | 882
ТП-52 | 360 | 360 | 264 | - | - | - | - | 648 | 648 | 744 | 15 | ТП-52 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | 522 | 522 | 522 | 522 | 882
ТП-76 | 38.8 | 35 | 33.06 | - | - | - | - | 121.2 | 125 | 126.94 | 16 | ТП-76 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 105 | 140
МРСК
Среднее по КЛ | 3820 | 3333 | 3000 | [7 empty] | Директор ООО ТСО "Прогресс плюс" |  |  |  | _________________Шокин А.В.
Среднее по ТП | 311 | 298 | 256
Подготовил:
[11 empty] | техник-энергетик |  |  |  | _______________Бурдыгов П.В.