## мощность по секциям испр.
Приложение
к однолинейной схеме электрических линий 6 кВ 15, 16 микрорайонов
нормального режима работы
Таблица мощностей по сетям 15, 16 микрорайонов на декабрь 2018 г | [27 empty] | нормального режима работы
№ п/п | Наименование присоединения в ТП | Наименование потребителя |  | Категория электроснабжения | Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик в нормальном режиме, в кВт |  |  |  | Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик при работе в аварийном режиме, в кВт |  |  |  | Максимальная мощность по АБР при нормальном режиме работы, кВт |  |  |  | Максимальная мощность по АБР при аварийном режиме работы, кВт |  |  |  | Допустимая максимальная нагрузка согласно установленного оборудования в норм.реж кВт |  | Примечание |  |  | Питающие кл |  | Примечания | Класс напряжения
[5 empty] | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ645 | КЛ605 |  | 645 | 605 | Примечания | НН | СН2
[5 empty] | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | 1с.ш. | 2с.ш | 1с.ш. | 2с.ш. |  | КЛ | КЛ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | точки поставки,шт |  | ----- | Кол-во,шт.
Таблица мощностей по ТП-41 | [25 empty] | 1сш | 2сш |  | 1сш | 2сш
1 | Т1ф.2-2 | ИП Макшанцева Рынок |  | 4: 3; 5: 39; 9: 39; 13: 40; 17: 40; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Т1ф.3-1 | ОГБУ "Рославльская ЦРБ" поликлиника |  | 4: 2; 5: 17.9568; 9: 32.3194; 13: 66.5; 17: 133 |  | 1 |  |  |  | 1
3 | Т1ф.3-4 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
4 | Т2ф.6-1 |  |  | 10: 32.3194; 18: 133 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | Т2ф.6-4 |  |  | 6: 14.3626; 14: 66.5 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | Т1ф.2-4 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 5: 2.4; 9: 2.4; 13: 2; 17: 2 |  | 1 |  |  |  | 1
7 | Т1ф.3-2 | ИП Гуторов магазин, сауна |  | 4: 3; 5: 7.2; 9: 7.2; 13: 79.7; 17: 79.7 |  | 1 |  |  |  | 1
8 | Т1ф.3-3 | ООО "Смол.регионтеплоэнерго"т/п № 4 |  | 4: 2; 5: 21.8565; 9: 21.8565; 13: 48; 17: 48 |  | 1 |  |  | 1
9 | Т2ф.7-4 |  |  | 10: 21.8565; 18: 48 |  |  | 1 |  | 1
10 | Т2ф.7-2 | физ.лица, гаражи |  | 4: 3; 6: 0; 10: 0; 14: 6; 18: 6 |  |  | 3 | 3точки | 3
11 | Т1ф.2-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-30 |  | 4: 2; 5: 35.712; 9: 38.016; 13: 132.45; 17: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
12 | Т2ф.7-1 |  |  | 6: 2.304; 10: 38.016; 18: 132.45 |  |  | 1 |  | 1
13
14
15
16
17
18
19 |  | Всего по с. ш. ТП-41 |  | 4: 2; 5: 75.5253; 6: 16.6666; 9: 92.1919; 10: 92.1919; 13: 246.95; 14: 66.5; 17: 313.45; 18: 313.45
20 |  |  |  | 4: 3; 5: 48.6; 6: 0; 9: 48.6; 10: 0; 13: 121.7; 14: 6; 17: 121.7; 18: 6
21 |  | Всего по ТП-41 |  |  | 124.1253 | 16.6666 | 124.1253 | 16.6666 | 140.7919 | 92.1919 |  |  | 368.65 | 72.5 | 368.65 | 72.5 | 435.15 | 319.45 |  |  | 320 | 320
22 |  |  |  | 5: 140.7919; 9: 232.9837; 11: 140.7919; 12: 140.7919; 13: 441.15; 17: 754.6; 19: 435.15; 20: 435.15
23 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 179.2081; 10: 227.8081; 17: -115.15; 18: 0.55
24 |  |  |  | 9: 407.0163; 17: -114.6
25 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 179.2081; 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-42 | [27 empty] | ТП-42
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
26 | Т1ф.2-2 | Администрация МО "Рославльский р-н" школа №9 |  | 4: 2; 5: 5.184; 9: 66.984; 13: 11.9; 17: 194.28; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
27 | Т1ф. 2-4 |  |  | 5: 61.8; 13: 182.38 |  | 1 |  |  |  | 1
28 | Т2ф. 5-4 |  |  | 10: 66.984; 18: 194.28 |  | 1 |  |  |  | 1
29 | Т2 ф.6-4 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
30 | Т2ф.5-1 | МУП "Жилсервис" здание базы ЖКО |  | 4: 3; 6: 3.861; 10: 3.861; 14: 10; 18: 10 |  | 1 |  |  | 1
31 | Т1ф. 2-1 | ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" теплопункт №1 |  | 4: 2; 5: 21.1831; 9: 21.1831; 13: 48; 17: 48 |  | 1 |  |  | 1
32 | Т2ф. 5-1 |  |  | 10: 21.1831; 18: 48 |  | 1 |  |  | 1
33 | Т2ф.6-1 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 6: 1.2; 10: 1.2; 14: 1.5; 18: 1.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 317.28 | 29 | 80.28
34 | Т2ф. 5-2 | офис Прогресс плюс |  | 4: 3; 6: 1.04; 10: 1.04; 14: 8; 18: 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 187.7 | 323.6 | 97.4
35 | Т1ф. 2-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-4 |  | 4: 3; 5: 22.2471; 9: 22.2471; 13: 96.11; 17: 96.11 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 90.3 | 309 | 0
36 | Т2ф. 6-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 157.7 | 283.89 | 0
37 | Т1ф.Р1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-26 |  | 4: 2; 5: 25.2; 9: 47.1; 13: 66.225; 17: 132.45 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 308.5 | 96.1 | 66.2
38 | Т2ф. 5-3 |  |  | 6: 21.9; 10: 47.1; 14: 66.225; 18: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
39
40
41
42
43
44
45
46
47 |  | Итого по ТП-42 |  | 4: 2; 5: 113.3671; 6: 21.9; 9: 135.2671; 10: 135.2671; 13: 308.505; 14: 66.225; 17: 374.73; 18: 374.73
48 |  |  |  | 4: 3; 5: 22.2471; 6: 6.101; 9: 22.2471; 10: 6.101; 13: 96.11; 14: 19.5; 17: 96.11; 18: 19.5
49 |  | Всего по ТП-42 |  | 5: 135.6142; 6: 28.001; 7: 163.6152; 9: 157.5142; 10: 141.3681; 13: 404.615; 14: 85.725; 15: 490.34; 17: 470.84; 18: 394.23; 21: 320; 22: 320
50 |  |  |  | 5: 163.6152; 9: 298.8823; 11: 157.5142; 12: 157.5142; 13: 490.34; 17: 865.07; 19: 470.84; 20: 470.84
51 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 162.4858; 10: 178.6319; 17: -150.84; 18: -74.23
52 |  |  |  | 9: 341.1177; 17: -225.07
53 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 162.4858; 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-43 | [27 empty] | ТП-43
54 | Т2ф. 7-2 | Бондарев гаражи |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 3.6; 162.4858 10: 9.9; 162.4858 14: 15; 0 18: 15; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
55 | Т2ф. 7-4 |  |  | 2 категория 6: 6.3 |  | 1 |  |  |  | 1
56 | Т2ф.8-1 | РАЙПО |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 18.6486; 162.4858 10: 18.6486; 162.4858 14: 48.3; 0 18: 48.3 |  | 1 |  |  | 1
57 | Т1ф.3-4 | ООО "Смол.регионтеплоэнерго" т/п № 2 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 22.7119; 162.4858 9: 22.7119; 162.4858 13: 33; 0 17: 33 |  | 1 |  |  | 1
58 | Т2ф.6-2 |  |  | 162.4858 10: 22.7119; 0 18: 33 |  | 1 |  |  | 1
59 | Т1ф.Р1 | ИП Герасимов автомойка |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
| Т2ф.Р2 |  |  | 2 категория 6: 14.256; 162.4858 10: 14.256; 162.4858 14: 36.4; 0 18: 36.4 |  | 1 |  |  | 1
60 | Т1ф. 1-1 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.4; 162.4858 9: 2.4; 162.4858 13: 3; 0 17: 3 |  | 1 |  |  |  | 1
61 | Т1ф. 1-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-2/1 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 14.7; 162.4858 9: 14.7; 162.4858 13: 56.25; 0 17: 56.25 |  | 1 |  |  | 1
62 | Т2ф.7-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
63 | Т1ф. 3-2 | МУП "Жилсервис" ж.д 15мкр-2/2 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 34.056; 162.4858 9: 34.056; 162.4858 13: 105; 0 17: 105 |  | 1 |  |  | 1
64 | Т2ф.8-2 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
65 | Т2ф. 7-1 | ЖК "Космос" ж. д 15мкр-5,6 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 25.5663; 162.4858 10: 25.5663; 162.4858 14: 50; 0 18: 50 |  | 1 |  |  |  | 1
66 | Т2ф. 6-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-7 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 23.7; 162.4858 10: 23.7; 162.4858 14: 70; 0 18: 70 |  | 1 |  |  | 1
67 | Т1ф. 1-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15-23 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 29.7; 162.4858 9: 29.7; 162.4858 13: 74.88; 0 17: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
68 | Т2ф.8-4 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
69 | Т1ф. 3-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-24 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 27.9; 162.4858 9: 27.9; 162.4858 13: 74.88; 0 17: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
70 | Т2ф. 6-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
71 | Т1ф. 3-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-25 |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
72 | Т2ф. 6-4 |  |  | 2 категория 6: 22.5; 162.4858 10: 22.5; 162.4858 14: 74.88; 0 18: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
73 | Т1ф. 1-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-28 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 24.8; 162.4858 9: 24.8; 162.4858 13: 74.88; 0 17: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
74 | Т2ф. 8-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
75
76
77
78
79
80
81 |  | Всего по 1 с.ш. ТП-43 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 22.7119; 2 категория 6: 0; 162.4858 9: 22.7119; 162.4858 10: 22.7119; 162.4858 13: 33; 162.4858 14: 0; 0 17: 33; 0 18: 33
82 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 133.556; 2 категория 6: 114.571; 162.4858 9: 133.556; 162.4858 10: 114.571; 162.4858 13: 388.89; 162.4858 14: 294.58; 0 17: 421.89; 0 18: 294.58
83 |  | Всего по ТП-43 |  | 2 категория 5: 156.2679; 2 категория 6: 114.571; 2 категория 7: 270.8389; 162.4858 9: 156.2679; 162.4858 10: 137.2829; 162.4858 13: 421.89; 162.4858 14: 294.58; 162.4858 15: 716.47; 0 17: 454.89; 0 18: 327.58; 0 21: 320; 0 22: 320
84 |  |  |  | 2 категория 5: 270.8389; 162.4858 9: 293.5508; 162.4858 11: 156.2679; 162.4858 12: 156.2679; 162.4858 13: 716.47; 0 17: 782.47; 0 19: 454.89; 0 20: 454.89
85 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 162.4858 9: 163.7321; 162.4858 10: 182.7171; 0 17: -134.89; 0 18: -7.58
86 |  |  |  | 162.4858 9: 346.4492; 0 17: -142.47
87 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 162.4858 9: 163.7321; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-44 | [27 empty] | ТП-44
88 | Т1ф.7-2 | ООО "ТКЦ-1" кафе "Сапсан" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 4.4419; 163.7321 9: 9.18; 163.7321 13: 13; 0 17: 26; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  |  | 1 |  |  | 1
89 | Т2ф.6-4 | ООО "ТКЦ-1" м-н "Сапсан" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 4.7381; 163.7321 10: 9.18; 163.7321 14: 13; 0 18: 26 |  |  | 1 |  |  | 1
90 | Т1ф.7-3 | ООО "ТКЦ-1" м-н "Ритуал" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 3.168; 163.7321 9: 3.168; 163.7321 13: 4.6; 0 17: 4.6 |  |  | 1 |  |  | 1
91 | Т1ф. 7-4 | МДОУ д/сад "Светлячок" |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 50.787; 163.7321 9: 50.787; 163.7321 13: 90.3; 0 17: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
92 | Т2ф. 5-3 |  |  | 163.7321 10: 50.787; 0 18: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
93 | Т2ф.6-1 | ООО"Фирма Лукьянов" т/п "Алиса" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 2.268; 163.7321 10: 2.268; 163.7321 14: 3; 0 18: 3 |  |  | 1 |  | 1
94 | Т2ф. 6-1 | ИП Новиков т/п "Бриг" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 2.52; 163.7321 10: 2.52; 163.7321 14: 2.52; 0 18: 2.52 |  |  | 1 |  | 1
95 | Т2ф.6-1 | ИП Иванова автостоянка |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0.612; 163.7321 10: 0.612; 163.7321 14: 3; 0 18: 3 |  |  | 1 |  | 1
96 | Т2ф. 6-3 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 3.9; 163.7321 10: 3.9; 163.7321 14: 4; 0 18: 4 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | Т1ф. 2-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-11 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2ф. 5-1 |  |  | 2 категория 6: 26.1; 163.7321 10: 26.1; 163.7321 14: 86.08; 0 18: 86.08 |  |  | 1 |  | 1
98 | Т2ф.5-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-12 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т1ф. 2-4 |  |  | 2 категория 5: 22.2975; 163.7321 9: 22.2975; 163.7321 13: 85; 0 17: 85 |  |  | 1 |  | 1
99 | Т1ф.2-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-13 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2ф. 5-4 |  |  | 2 категория 6: 21.6; 163.7321 10: 21.6; 163.7321 14: 85; 0 18: 85 |  |  | 1 |  | 1
100 | Т1ф.2-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-14 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 29.7; 163.7321 9: 29.7; 163.7321 13: 95.52; 0 17: 95.52 |  |  | 1 |  | 1
101 | Т1ф. 2-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-15 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.1; 163.7321 9: 26.7; 163.7321 13: 103.02; 0 17: 103.02 |  |  | 1 |  | 1
102 | Т2ф. 6-2 |  |  | 2 категория 6: 24.6 |  |  | 1 |  | 1
103 | Т2 ТП44 ф. 5-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-18,19 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП 44 ф.5-2 |  |  | 2 категория 6: 33.264; 163.7321 10: 33.264; 163.7321 14: 140; 0 18: 140 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП45 ф.5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
| Т2 ТП 45 ф.5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
104
105
106
107 |  | Всего по с.ш. ТП-44 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 50.787; 2 категория 6: 0; 163.7321 9: 50.787; 163.7321 10: 50.787; 163.7321 13: 90.3; 163.7321 14: 0; 0 17: 90.3; 0 18: 90.3; 0 21: 320; 0 22: 320
108 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 61.7075; 2 категория 6: 119.6021; 163.7321 9: 91.0455; 163.7321 10: 99.444; 163.7321 13: 301.14; 163.7321 14: 336.6; 0 17: 314.14; 0 18: 349.6
109 |  | Всего по ТП-44 |  | 2 категория 5: 112.4945; 2 категория 6: 119.6021; 2 категория 8: 232.0965; 163.7321 9: 141.8325; 163.7321 10: 150.231; 163.7321 13: 391.44; 163.7321 14: 336.6; 163.7321 16: 728.04; 0 17: 404.44; 0 18: 439.9
110 |  |  |  | 2 категория 5: 232.0965; 163.7321 9: 292.0636; 163.7321 11: 150.231; 163.7321 12: 150.231; 163.7321 13: 728.04; 0 17: 844.34; 0 19: 439.9; 0 20: 439.9
111 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 163.7321 9: 178.1675; 163.7321 10: 169.769; 0 17: -84.44; 0 18: -119.9
112 |  |  |  | 163.7321 9: 347.9364; 0 17: -204.34
113 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 163.7321 9: 169.769; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-45 | [27 empty] | ТП-45
114 | Т1ф. 2-1 | ООО "Титан" д.17 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 67.032; 169.769 9: 67.032; 169.769 13: 98; 0 17: 98; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  |  | 1 |  | 1
115 | Т2ф. 6-1 | [25 empty] | 1 |  | 1
116 | Т2ф.7-3 | ИП Шанина т/п "Цветы" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 4.5528; 169.769 10: 4.5528; 169.769 14: 3.4; 0 18: 3.4 |  |  | 1 |  | 1
117 | Т2ф. 7-3 | ИП Литвинчук т/п "Цыпа" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 5.9472; 169.769 10: 5.9472; 169.769 14: 5; 0 18: 5 |  |  | 1 |  | 1
118 | Т2ф. 7-3 | ИП Литвинчук т/п "Мясо" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0; 169.769 10: 0; 169.769 14: 5; 0 18: 5 |  |  | 1 |  | 1
119 | Т1ф.8-4 | ИП Якова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 1.8222; 169.769 9: 1.8222; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
120 | Т1ф.8-4 | ИП Иванова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.8203; 169.769 9: 2.8203; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
121 | Т1ф.8-4 | ИП Перчеклей |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.2571; 169.769 9: 2.2571; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
122 | Т1ф.8-4 | ИП Помазкова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 0.74169; 169.769 9: 0.74169; 169.769 13: 2; 0 17: 2 |  |  | 1 |  | 1
123 | Т1ф.8-4 | ООО "Рантье |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 3.5162; 169.769 9: 3.5162; 169.769 13: 6; 0 17: 6 |  |  | 1 |  | 1
124 | Т1ф.8-4 | ООО "Два капит." |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 0.54254; 169.769 9: 0.54254; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
125 | Т1ф. 8-2 | ЗАО "Тандер" м-н "Магнит" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 41.322; 169.769 9: 41.322; 169.769 13: 32.57; 0 17: 32.57 |  |  | 1 |  | 1
126 | Т2ф. 7-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
127 | Т1ф.8-3 | МДОУ д/ сад "Зол. Ключик" |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 29.106; 169.769 9: 29.106; 169.769 13: 90.3; 0 17: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
128 | Т2ф.6-3 |  |  | 169.769 10: 29.106; 0 18: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
129 | Т2ф. 7-4 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 18.4; 169.769 10: 18.4; 169.769 14: 12; 0 18: 12 |  |  | 1 |  | 1
130 | Т1ф.2-2 | ООО "Жилищник ж.д. 15мкр-д.16 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
131 | Т2ф. 5-1 |  |  | 2 категория 6: 37.2; 169.769 10: 37.2; 169.769 14: 109.48; 0 18: 109.48 |  |  | 1 |  | 1
132 | Т2ф. 6-2 | ООО "Жилищник ж.д. 15мкр-д.17 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 16.8; 169.769 10: 16.8; 169.769 14: 60.48; 0 18: 60.48 |  |  | 1 |  | 1
133 | Т2 ТП45 Ф.5-2 | ООО "Жилищник ж.д 15мкр-д.20,д.21 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП44 ф.5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
| Т2 ТП45 Ф.5-2 |  |  | 2 категория 6: 32; 169.769 10: 32; 169.769 14: 140; 0 18: 140 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП44ф. 5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
134 | Т1ф.8-1 | ООО "Жилищник ж.д. 15мкр-д.22 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 28; 169.769 9: 57.4; 169.769 13: 171.07; 0 17: 171.07 |  |  | 1 |  | 1
135 | Т1ф. 2-4 |  |  | 2 категория 5: 29.4 |  |  | 1 |  | 1
136 | Т2ф.5-4 | [25 empty] | 1 |  | 1
137 | Т2ф. 7-1 | [25 empty] | 1 |  | 1
138 | Т1ф.2-3 | ООО "Жилищник ж.д.15мкр-31 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 36.8; 169.769 9: 73.6; 169.769 13: 97.435; 0 17: 194.87 |  |  | 1 |  | 1
139 | Т2ф. 6-4 |  |  | 2 категория 6: 36.8; 169.769 10: 73.6; 169.769 14: 97.435; 0 18: 194.87 |  |  | 1 |  | 1
140
141
142
143
144
145
146 |  | Всего по с.ш. ТП-45 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 65.906; 2 категория 6: 36.8; 169.769 9: 102.706; 169.769 10: 102.706; 169.769 13: 187.735; 169.769 14: 97.435; 0 17: 285.17; 0 18: 285.17
147 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 177.454; 2 категория 6: 114.9; 169.769 9: 177.454; 169.769 10: 114.9; 169.769 13: 321.64; 169.769 14: 335.36; 0 17: 321.64; 0 18: 335.36
148 |  | Всего по ТП-45 |  | 2 категория 5: 243.36; 2 категория 6: 151.7; 2 категория 8: 395.06; 169.769 9: 280.16; 169.769 10: 217.606; 169.769 13: 509.375; 169.769 14: 432.795; 169.769 16: 942.17; 0 17: 606.81; 0 18: 620.53; 0 21: 320; 0 22: 320
149 |  |  |  | 2 категория 5: 395.06; 169.769 9: 497.766; 169.769 11: 280.16; 169.769 12: 280.16; 169.769 13: 942.17; 0 17: 1227.34; 0 19: 620.53; 0 20: 620.53
150 | Резервируемая мощность по ТП,согласно секций шин ТП. |  |  | 2 категория 4: 3 категория; 169.769 9: 39.84; 169.769 10: 102.394; 0 17: -286.81; 0 18: -300.53
151 |  |  |  | 169.769 9: 142.234; 0 17: -587.34
152 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 169.769 9: 39.84; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-46 | [27 empty] | ТП-46
153 | Т1ф.8-2 | ИП Азаренко П.В. |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 1.2; 39.84 9: 1.2; 39.84 13: 29; 0 17: 29; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
154 | Т2ф. 7-1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
155 | Т2ф. 6-4 | ООО "Титан" м-н д. 2 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 19.992; 39.84 10: 19.992; 39.84 14: 40; 0 18: 40 |  | 1 |  |  |  | 1
156 | Т1ф.8-4 | ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" теплопункт № 3 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 23.3136; 39.84 9: 23.3136; 39.84 13: 36; 0 17: 36 |  | 1 |  |  | 1
157 | Т2ф. 7-2 |  |  | 39.84 10: 23.3136; 0 18: 36 |  | 1 |  |  | 1
158 | Т1ф. 2-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-1 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 36.9; 39.84 9: 36.9; 39.84 13: 148.83; 0 17: 148.83 |  | 1 |  |  | 1
159 | Т2ф. 6-2 |  |  | 39.84 10: 36.9; 0 18: 148.83 |  | 1 |  |  | 1
160 | Т2ф. 5-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д 15мкр-2 |  | 2 категория 4: 2; 39.84 10: 33.8614; 0 18: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
161 | Т1ф. 9-2 |  |  | 2 категория 5: 33.8614; 39.84 9: 33.8614; 39.84 13: 132.45; 0 17: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
162 | Т1ф. 9-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-27 |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
163 | Т2ф. 7-4 |  |  | 2 категория 6: 35.7; 39.84 10: 35.7; 39.84 14: 99.34; 0 18: 99.34 |  | 1 |  |  | 1
164 | Т2ф. 5-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-32 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 6: 18.3794; 39.84 10: 19.9814; 39.84 13: 80.28; 0 18: 80.28 |  | 1 |  |  | 1
165 | Т1ф. 2-2 |  |  | 2 категория 5: 1.602; 39.84 9: 19.9814; 0 17: 80.28 |  | 1 |  |  | 1
166
167
168
169
170
171
172 |  | Всего по с.ш. ТП-46 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 95.677; 2 категория 6: 18.3794; 39.84 9: 114.0564; 39.84 10: 114.0564; 39.84 13: 265.11; 39.84 14: 0; 0 17: 397.56; 0 18: 397.56; 0 21: 320; 0 22: 320
173 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 1.2; 2 категория 6: 55.692; 39.84 9: 1.2; 39.84 10: 55.692; 39.84 13: 29; 39.84 14: 139.34; 0 17: 29; 0 18: 139.34
174 |  | Всего по ТП-46 |  | 2 категория 5: 96.877; 2 категория 6: 74.0714; 2 категория 7: 170.9484; 39.84 9: 115.2564; 39.84 10: 169.7484; 39.84 13: 294.11; 39.84 14: 139.34; 39.84 15: 433.45; 0 17: 426.56; 0 18: 536.9
175 |  |  |  | 2 категория 5: 170.9484; 39.84 9: 285.0049; 39.84 11: 169.7484; 39.84 12: 169.7484; 39.84 13: 433.45; 0 17: 963.46; 0 19: 536.9; 0 20: 536.9
176 | Резервируемая мощность по ТП,согласно секций шин ТП. |  |  | 2 категория 4: 3 категория; 39.84 9: 204.7436; 39.84 10: 150.2516; 0 17: -106.56; 0 18: -216.9
177 |  |  |  | 39.84 9: 354.9951; 0 17: -323.46
178 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 39.84 9: 150.2516; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-47 | [27 empty] | ТП-47
179 | Т1ф. 1-4 | ИП Карташян ТЦ "Вечный зов |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 32.67; 150.2516 9: 32.67; 150.2516 13: 48.9; 0 17: 48.9; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
180 | Т2ф. 9-3 | [25 empty] | 1 |  |  | 1
181 | Т1ф. 4-2 | Администр. МО "Рославльский р-н" школа № 10 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 27.72; 150.2516 9: 87.12; 150.2516 13: 70.7; 0 17: 141.4 |  | 1 |  |  |  | 1
182 | Т2ф. 7-1 |  |  | 2 категория 6: 59.4; 150.2516 10: 87.12; 150.2516 14: 70.7; 0 18: 141.4 |  |  | 1 |  |  | 1
183 | Т1ф. 4-1 | Администр. МО "Рославльский р-н" басейн школы № 10 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 9: 2.619; 150.2516 13: 3.2; 0 17: 6.4 |  | 1 |  |  |  | 1
184 | Т2ф. 7-3 |  |  | 2 категория 6: 2.619; 150.2516 10: 2.619; 150.2516 14: 3.2; 0 18: 6.4 |  |  | 1 |  |  | 1
185 | Т1ф. 1-3 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 3; 150.2516 9: 3; 150.2516 13: 1; 0 17: 1 |  | 1 |  |  |  | 1
186 | Т1ф. 3-4 | ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" теплопункт № 12 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 27.6336; 150.2516 9: 27.6336; 150.2516 13: 80; 0 17: 80 |  | 1 |  |  | 1
187 | Т2ф. 8-4 |  |  | 150.2516 10: 27.6336; 0 18: 80 |  |  | 1 |  | 1
188 | Т2ф. 7-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-1 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 25.2; 150.2516 10: 25.2; 150.2516 14: 65; 0 18: 65 |  |  | 1 |  | 1
189 | Т1ф. 1-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-2 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 9: 73.8197; 150.2516 13: 81.925; 0 17: 163.85 |  | 1 |  |  | 1
190 | Т2ф. 9-2 |  |  | 2 категория 6: 73.8197; 150.2516 10: 73.8197; 150.2516 14: 81.925; 0 18: 163.85 |  |  | 1 |  | 1
191 | Т1ф.3-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-3 |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
192 | Т2ф. 7-2 |  |  | 2 категория 6: 29.7; 150.2516 10: 29.7; 150.2516 14: 75.35; 0 18: 75.35 |  |  | 1 |  | 1
193 | Т2ф.7-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-4 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 10: 15.9; 0 17: 62.04 |  |  | 1 |  | 1
194 | Т1ф. 3-1 |  |  | 2 категория 5: 15.9; 150.2516 9: 15.9; 150.2516 13: 62.04; 0 18: 62.04 |  | 1 |  |  | 1
193 | Т1ф. 4-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-5 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 32.4; 150.2516 9: 32.4; 150.2516 13: 99.34; 0 17: 99.34 |  | 1 |  |  | 1
183 | Т2ф. 8-1 | [25 empty] | 1 |  | 1
184 | Т1ф. 3-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-6 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 9: 15.6; 0 17: 76.7 |  | 1 |  |  | 1
185 | Т2ф. 8-2 |  |  | 2 категория 6: 15.6; 150.2516 10: 15.6; 150.2516 14: 76.7; 0 18: 76.7 |  |  | 1 |  | 1
186
187
188
189
190
191
192 |  | Всего по с.ш. ТП-47 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 71.2536; 2 категория 6: 151.4387; 150.2516 9: 222.6923; 150.2516 10: 222.6923; 150.2516 13: 297.865; 150.2516 14: 232.525; 0 17: 530.39; 0 18: 530.39
193 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 68.07; 2 категория 6: 54.9; 150.2516 9: 68.07; 150.2516 10: 54.9; 150.2516 13: 149.24; 150.2516 14: 143.55; 0 17: 149.24; 0 18: 140.35
|  | Всего по ТП-47 |  |  | 139.3236 | 206.3387 | 139.3236 | 206.3387 | 290.7623 | 277.5923 |  |  | 447.105 | 376.075 | 447.105 | 376.075 | 679.63 | 670.74 |  |  | 320 | 320
194 |  |  |  | 2 категория 5: 345.6623; 150.2516 9: 568.3546; 150.2516 11: 290.7623; 150.2516 12: 290.7623; 150.2516 13: 823.18; 0 17: 1350.37; 0 19: 679.63; 0 20: 679.63
195 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 150.2516 9: 29.2377; 150.2516 10: 42.4077; 0 17: -359.63; 0 18: -350.74
[9 empty] | 71.6454 | [7 empty] | -710.37
196 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 150.2516 9: 29.2377; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-48 | [27 empty] | ТП-48
197 | Т2ф. 6-2 | ИП Афонченков |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 4.9964; 29.2377 10: 4.9964; 29.2377 14: 2; 0 18: 2; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  | 1
198 | Т2ф. 6-2 | ИП Редин |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0; 29.2377 10: 0; 29.2377 14: 3; 0 18: 3 |  | 1 |  |  | 1
199 | Т2ф. 6-2 | Фролагин |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 2.5044; 29.2377 10: 2.5044; 29.2377 14: 3; 0 18: 3 |  | 1 |  |  | 1
200 | Т2ф. 6-2 | ИП Баринов |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0.80697; 29.2377 10: 0.80697; 29.2377 14: 2.5; 0 18: 2.5 |  | 1 |  |  | 1
201 | Т2ф. 6-2 | ИП Команова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 1.8922; 29.2377 10: 1.8922; 29.2377 14: 2.5; 0 18: 2.5 |  | 1 |  |  | 1
202 | Т1ф. 2-4 | ОПС №9 |  | 2 категория 4: 2; 29.2377 9: 4.7333; 0 17: 5 |  |  | 1 |  | 1
203 | Т2ф. 5-2 |  |  | 2 категория 6: 4.7333; 29.2377 10: 4.7333; 29.2377 14: 5; 0 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
204 | Т1ф. 7-4 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.4; 29.2377 9: 2.4; 29.2377 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  |  | 1
| Т1ф. 7-2 | МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка" |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 27.2; 29.2377 9: 27.2; 29.2377 13: 258.6; 0 17: 258.6
205 | Т2ф. 6-3 |  |  | 2 категория 4: 2; 29.2377 10: 27.2; 0 18: 258.6 |  |  | 1 |  |  | 1
206 | Т1ф. 7-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-8 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 17.4; 29.2377 9: 32.7; 29.2377 13: 42.14; 0 17: 84.28 |  |  | 1 |  | 1
207 | Т2ф. 6-4 |  |  | 2 категория 6: 15.3; 29.2377 10: 32.7; 29.2377 14: 42.14; 0 18: 84.28 |  | 1 |  |  | 1
208 | Т1ф. 2-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-9 |  | 2 категория 4: 2; 29.2377 9: 16.2739; 0 17: 63.12 |  |  | 1 |  | 1
209 | Т2ф. 5-4 |  |  | 2 категория 6: 16.2739; 29.2377 10: 16.2739; 29.2377 14: 63.12; 0 18: 63.12 |  | 1 |  |  | 1
210 | Т1ф. 2-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-10 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 20.1; 29.2377 9: 20.1; 29.2377 13: 8.74; 0 17: 8.74 |  |  | 1 |  | 1
211 | Т2ф. 5-1 |  |  | 29.2377 10: 20.1; 0 18: 8.74 |  | 1 |  |  | 1
212 | Т1ф. 2-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-11 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 23.7; 29.2377 9: 23.7; 29.2377 13: 67.13; 0 17: 67.13 |  |  | 1 |  | 1
213 | Т2ф. 5-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
214 | Т1ф. 7-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-12 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
215 | Т2ф. 6-1 |  |  | 2 категория 6: 30; 29.2377 10: 30; 29.2377 14: 99.34; 0 18: 99.34 |  | 1 |  |  | 1
216
217
217
219
220
221
222 |  | Всего по с. ш. ТП-48 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 20.1; 2 категория 6: 21.0072; 29.2377 9: 41.1072; 29.2377 10: 68.3072; 29.2377 13: 8.74; 29.2377 14: 68.12; 0 17: 76.86; 0 18: 335.46
223 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 70.7; 2 категория 6: 55.5; 29.2377 9: 86; 29.2377 10: 72.9; 29.2377 13: 370.87; 29.2377 14: 154.48; 0 17: 413.01; 0 18: 196.62; 0 21: 320; 0 22: 320
|  | Всего по ТП-48 |  | 2 категория 5: 90.8; 2 категория 6: 76.5072; 2 категория 7: 76.5072; 2 категория 8: 90.8; 29.2377 9: 127.1072; 29.2377 10: 141.2072; 29.2377 13: 379.61; 29.2377 14: 222.6; 29.2377 15: 222.6; 29.2377 16: 379.61; 0 17: 489.87; 0 18: 532.08
224 |  |  |  | 2 категория 5: 167.3072; 29.2377 9: 268.3145; 29.2377 11: 141.2072; 29.2377 12: 141.2072; 29.2377 13: 602.21; 0 17: 1021.95; 0 19: 532.08; 0 20: 532.08
225 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 29.2377 9: 192.8928; 29.2377 10: 178.7928; 0 17: -169.87; 0 18: -212.08
[9 empty] | 371.6855 | [7 empty] | -381.95
226 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 29.2377 9: 178.7928; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-49 | [27 empty] | ТП-49
227 | Т1ф. 2-2 | МБУК"РЦКС"Гришков С.Е.(Россия) |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 1.2; 178.7928 9: 55.6; 178.7928 13: 121; 0 17: 242; 0 23: Допустимая максимальная мощность взятапо мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взятапо мощности силового трансформатора |  |  | 1 |  |  | 1
228
229 | Т1ф. 3-4 |  |  | 2 категория 5: 32.8 |  |  | 1 |  |  | 1
230 | Т2ф. 5-4 |  |  | 2 категория 6: 0; 178.7928 10: 55.6; 178.7928 14: 121; 0 18: 242 |  | 1 |  |  |  | 1
231 | Т2ф. 6-2 |  |  | 2 категория 6: 21.6 |  | 1 |  |  |  | 1
232 | Т2ф. 6-3 | ООО"Рантье"Смолкин А.М.(Россия) |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 6: 0; 178.7928 10: 0.8; 178.7928 14: 47.5; 0 18: 95 |  | 1 |  |  |  | 1
| Т1ф.3-1 |  |  | 2 категория 5: 0.8; 178.7928 9: 0.8; 178.7928 13: 47.5; 0 17: 95 |  |  | 1 |  |  | 1
233 | Т2ф. 5-1 | МРСК Жилой поселок |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 42.6; 178.7928 10: 42.6; 178.7928 14: 40; 0 18: 40 |  | 1 |  |  |  | 1
234 | Т1ф. 2-4 | МРСК ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.5; 178.7928 9: 2.5; 178.7928 13: 5; 0 17: 5 |  |  | 1 |  |  | 1
235 | Т2ф. 6-1 | ИП Антипов автостоянка |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 1.71; 178.7928 10: 1.71; 178.7928 14: 4; 0 18: 4 |  | 1 |  |  |  | 1
236 | Т2ф. 5-2 | ООО "Арис-Центр" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 6; 178.7928 9: 0; 178.7928 13: 16.98; 0 17: 16.98 |  | 1 |  |  |  | 1
237 | Т1ф. 2-3 | ИП Отроков шиномонтаж |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.6825; 178.7928 9: 2.6825; 178.7928 13: 6.8; 0 17: 6.8 |  |  | 1 |  |  | 1
238 | Т1ф.3-2 | ИП Деревицкий стройплощадка |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 4.2; 178.7928 9: 4.2; 178.7928 13: 10; 0 17: 10 |  |  | 1 |  |  | 1
239 | Т2ф. 5-3 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
240
241
242
243
244
245
246 |  | Всего по с.ш. ТП-49 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 34.8; 2 категория 6: 21.6; 178.7928 9: 56.4; 178.7928 10: 56.4; 178.7928 13: 168.5; 178.7928 14: 168.5; 0 17: 337; 0 18: 337; 0 21: 504; 0 22: 504
247 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 15.3824; 2 категория 6: 44.31; 178.7928 9: 9.3824; 178.7928 10: 44.31; 178.7928 13: 38.78; 178.7928 14: 44; 0 17: 38.78; 0 18: 44
|  | Всего по ТП-49 |  | 2 категория 5: 50.1825; 2 категория 6: 65.91; 2 категория 7: 65.91; 2 категория 8: 50.1825; 178.7928 9: 65.7825; 178.7928 10: 100.71; 178.7928 13: 207.28; 178.7928 14: 212.5; 178.7928 15: 212.5; 178.7928 16: 207.28; 0 17: 375.78; 0 18: 381
248 |  |  |  | 2 категория 5: 116.0924; 178.7928 9: 166.4925; 178.7928 11: 100.71; 178.7928 12: 100.71; 178.7928 13: 419.78; 0 17: 756.78; 0 19: 381; 0 20: 381
249 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 178.7928 9: 438.2175; 178.7928 10: 403.29; 0 17: 128.22; 0 18: 123
[9 empty] | 841.5075 | [7 empty] | 251.22
250 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 178.7928 9: 403.29; 0 17: 123
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-50 | [27 empty] | ТП-50
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
251 | Т2ф. 9-3 | ИП Литвинчук т/п "Витаминка" |  | 4: 3; 6: 2.052; 10: 2.052; 14: 2; 18: 2; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  | 1
252 | Т1ф. 2-4 | Местн.религ.организация храм |  | 4: 3; 5: 17.6; 9: 17.6; 13: 15; 17: 15 |  |  | 1 |  | 1
253 | Т2ф. 9-3 | ИП Желтов Н.А. |  | 4: 3; 6: 1.7912; 10: 1.7912; 14: 5; 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
254 | Т2ф.9-3 | ИП Романенко т/п "сладкий мир" |  | 4: 3; 6: 2.8798; 10: 2.8798; 14: 3; 18: 3 |  | 1 |  |  | 1
255 | Т2ф. 9-3 | ИП Чубаков т/п "Крыница" |  | 4: 3; 6: 4.977; 10: 4.977; 14: 5; 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
256 | Т1ф. 2-2 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 5: 4.9; 9: 4.9; 13: 3; 17: 3 |  |  | 1 |  |  | 1
257 | Т1ф. 2-4 | ИП Прудников стройплощадка |  | 4: 3; 5: 0; 9: 0; 13: 50; 17: 50 |  |  | 1 |  | 1
258 | Т1ф. 2-1 | ИП Невский торг.-офисн. здание |  | 4: 3; 5: 35.6; 9: 35.6; 13: 105; 17: 105 |  |  | 1 |  |  | 1
259 | Т2ф. 9-2 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
260 |  | ИП Невский С.Н универсальный магазин 16мкр., земельный участок между д. №21 и д.№22 |  | 4: 3; 5: 20.7; 9: 20.7; 13: 95; 17: 95 |  |  | 1 |  | 1
261 | Т1ф. 3-2 | ООО "ВИП Тепло" ж.д. 16мкр-20 |  | 4: 2; 5: 34.1731; 9: 37.9163; 13: 55.41; 17: 110.82 |  |  | 1 |  | 1
262 | Т2ф. 8-4 |  |  | 6: 3.7433; 10: 37.9163; 14: 55.41; 18: 110.82 |  | 1 |  |  | 1
263 | Т1ф. 4-1 | ООО "ВИП Тепло" ж.д. 16мкр-21 |  | 4: 2; 5: 40.8; 9: 81.6; 13: 88; 17: 176 |  |  | 1 |  | 1
264 | Т2ф. 6-1 |  |  | 6: 40.8; 10: 81.6; 14: 88; 18: 176 |  | 1 |  |  | 1
265 | Т1ф. 3-4 | ООО "ВИП Тепло" ж.д 16мкр-22 |  | 4: 2; 5: 36.5048; 9: 38.3002; 13: 87.255; 17: 174.51 |  |  | 1 |  | 1
266 | Т2ф. 8-2 |  |  | 6: 1.7953; 10: 38.3002; 14: 87.255; 18: 174.51 |  | 1 |  |  | 1
267
268
269
270
271
272
273 |  | Всего по с.ш. ТП-50 |  | 4: 2; 5: 111.4779; 6: 46.3386; 9: 157.8165; 10: 157.8165; 13: 230.665; 14: 230.665; 17: 461.33; 18: 461.33
274 |  |  |  | 4: 3; 5: 78.8; 6: 11.7; 9: 78.8; 10: 11.7; 13: 268; 14: 15; 17: 268; 18: 15
|  | Всего по ТП-50 |  |  | 190.2779 | 58.0386 | 58.0386 | 190.2779 | 236.6165 | 169.5165 |  |  | 498.665 | 245.665 | 245.665 | 498.665 | 729.33 | 476.33 |  |  | 504 | 504
275 |  |  |  | 5: 248.3165; 9: 406.133; 11: 236.6165; 12: 236.6165; 13: 744.33; 17: 1205.66; 19: 729.33; 20: 729.33
276 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 267.3835; 10: 334.4835; 17: -225.33; 18: 27.67
[9 empty] | 601.867 | [7 empty] | -197.66
277 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 267.3835; 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-51 | [27 empty] | ТП-51
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
278 | Т1ф.3-4 | ИП Карташян сл. Мастерские |  | 4: 3; 5: 4.356; 9: 4.356; 13: 60; 17: 60; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
279 | Т2ф. 5-4 | [25 empty] | 1 |  |  | 1
280 | Т1ф.3-2 | ООО"Жилищник-1" ж.д.16мкр-13а |  | 4: 3; 5: 20.7438; 9: 20.7438; 13: 77.5; 17: 77.5 |  | 1 |  |  | 1
281 | Т2ф. 6-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
282 | Т2ф. 6-2 | д/с в доме 16мкр-13а |  | 4: 3; 6: 0.79632; 10: 0.79632; 14: 13.8; 18: 13.8 |  |  | 1 |  | 1
283 | Т1ф. 2-2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" т/п №13 |  | 4: 2; 9: 35.8285; 17: 111 |  | 1 |  |  | 1
284 | Т2ф. 5-2 |  |  | 6: 35.8285; 10: 35.8285; 14: 111; 18: 111 |  |  | 1 |  | 1
285
286
287
288 |  | Всего по с. ш. ТП-51 |  | 4: 2; 5: 0; 6: 35.8285; 9: 35.8285; 10: 35.8285; 13: 0; 14: 111; 17: 111; 18: 111
289 |  |  |  | 4: 3; 5: 25.0998; 6: 0.79632; 9: 25.0998; 10: 0.79632; 13: 137.5; 14: 13.8; 17: 137.5; 18: 13.8
|  | Всего по ТП-51 |  |  | 25.0998 | 36.6248 | 25.0998 | 36.6248 | 60.9284 | 36.6248 |  |  | 137.5 | 124.8 | 137.5 | 124.8 | 248.5 | 124.8 |  |  | 504 | 504
290 |  |  |  | 5: 61.7247; 9: 97.5532; 11: 60.9284; 12: 60.9284; 13: 262.3; 17: 373.3; 19: 248.5; 20: 248.5
291 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 443.0716; 10: 467.3752; 17: 255.5; 18: 379.2
[9 empty] | 910.4468 | [7 empty] | 634.7
292 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 443.0716; 17: 255.5
Таблица мощностей по ТП-52 | [27 empty] | ТП-52
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
293 | яч.2 РП-10 | МАУ ФОК "Снегирь" |  | 4: 2; 6: 0; 10: 180; 14: 230; 18: 460; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
294 | яч.17 РП-10 |  |  | 5: 180; 9: 180; 13: 230; 17: 460 |  |  | 1 |  |  | 1
295
|  | Всего по с.ш. ТП-52 |  | 4: 2; 5: 180; 6: 0; 9: 180; 10: 180; 13: 230; 14: 230; 17: 460; 18: 460
|  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Всего по ТП-52 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 460 | 460 |  |  | 504 | 504
296 |  |  |  | 5: 180; 9: 360; 11: 180; 12: 180; 13: 460; 17: 920; 19: 460; 20: 460
297 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 324; 10: 324; 17: 44; 18: 44
[9 empty] | 648 | [7 empty] | 88
298 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 324; 17: 44
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-АТС-2-76 | [27 empty] | ТП-76
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
299 | Т1ф.2-2 | ООО "Электротовары"АТС |  | 4: 3; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
300 | Т2ф. 4-3 |  |  | 6: 18.3; 10: 18.3; 14: 5; 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
301 | Т1ф.2-2 | ЗАО"Смоленская сотовая связь"АТС |  | 4: 3; 5: 2.772; 9: 2.772; 13: 5; 17: 5 |  | 1 |  |  |  | 1
302 | Т1ф. 2-3 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 5: 1.8; 9: 1.8; 13: 2; 17: 2 |  | 1 |  |  | 1
303 |  | Всего по с. ш.ТП-76 |  | 4: 2; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 18: 0
304 |  |  |  | 4: 3; 5: 4.572; 6: 18.3; 9: 4.572; 10: 18.3; 13: 7; 14: 5; 17: 7; 18: 5
|  | Всего по ТП-76 |  | 5: 4.572; 6: 18.3; 7: 22.872; 9: 4.572; 10: 18.3; 13: 7; 14: 5; 15: 12; 17: 7; 18: 5; 21: 80; 22: 80
305 |  |  |  | 5: 22.872; 9: 22.872; 11: 18.3; 12: 18.3; 13: 12; 17: 12; 19: 7; 20: 7; 21: 160
306 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 75.428; 10: 61.7; 17: 73; 18: 75
[9 empty] | 137.128 | [7 empty] | 148
307 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 61.7; 17: 73
Таблица мощностей по РП 10 | [27 empty] | РП-10
1 | 2 | 3 |  | 4: 4; 6: 5; 9: 6; 12: 7; 15: 8; 18: 9; 21: 10; 24: 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
№ п/п | Наименование точек присоединения | Наименование потребителей |  | 4: Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик в нормальном режиме, в кВт; 9: Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик при работе в аварийном режиме, в кВт; 15: Максимальная мощность по АБР при нормальном режиме работы, кВт; 21: Максимальная мощность по АБР при аварийном режиме работы, кВт |  | Допустимая максимальная нагрузка согласно установленного оборудования в норм.реж кВт |  | Примечание
|  |  |  | 4: КЛ 645; 6: КЛ 605; 9: КЛ645; 12: КЛ605; 15: КЛ645; 18: КЛ605; 21: КЛ 645; 24: КЛ605 |  | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 645 | КЛ 605
|  |  |  | 4: 1 с.ш.; 6: 2с.ш.; 9: 1 с.ш.; 12: 2 с.ш.; 15: 1 с.ш.; 18: 2 с.ш.; 21: 1 с.ш.; 24: 2 с.ш. |  | 1с.ш. | 2с.ш. | 1с.ш. | 2с.ш.
308 | яч. 17 | ТП-52 |  | 6: 180; 12: 180; 18: 230; 24: 460 |  |  |  | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт. 2. Ограничение по максимальной мощности присоединенных трансформаторов =6640 кВт. | Ограничителем по пропускной способнос-ти является Шинный мост сечением 8х80
309 | яч. 2 |  |  | 4: 0; 9: 180; 15: 230; 21: 460
310 | яч. 13 | ТП-50 |  | 6: 190.2779; 12: 236.6165; 18: 498.665; 24: 729.33
311 |  | ТП -51 |  | 6: 36.6248; 12: 60.9284; 18: 124.8; 24: 248.5
312 | яч. 4 | ТП-50 |  | 4: 58.0386; 9: 236.6165; 15: 245.665; 21: 729.33
313 |  | ТП -51 |  | 4: 25.0998; 9: 60.9284; 15: 137.5; 21: 248.5
314 | яч. 16 | ТП-49 |  | 6: 50.1825; 12: 100.71; 18: 207.28; 24: 381
315
316 | яч. 6 |  |  | 4: 65.91; 9: 100.71; 15: 212.5; 21: 381
317
318 | яч. 15 | ТП-48 |  | 6: 90.8; 12: 141.2072; 18: 379.61; 24: 532.08
319
320 | яч. 3 |  |  | 4: 76.5072; 9: 141.2072; 15: 222.6; 21: 532.08
321
322 | яч. 14 | ТП-47 |  | 4: 139.3236; 9: 290.7623; 15: 447.105; 21: 679.63
323
324 | яч. 5 |  |  | 6: 206.3387; 12: 290.7623; 18: 376.075; 24: 679.63
325
326 | Всего по с.ш. РП-10 |  |  | 4: 364.8793; 6: 754.2239; 9: 1010.2243; 12: 1010.2243; 15: 1495.37; 18: 1816.43; 21: 3030.54; 24: 3030.54 |  | 3320 | 3320
327 | [25 empty] | 6640
328 | Всего по РП-10 |  |  | 4: 1119.1031; 9: 2020.4487; 15: 3311.8; 21: 6061.08
329 | Резервируемая мощность по РП-10 |  |  | 9: 2309.7757; 12: 2309.7757; 21: 289.46; 24: 289.46
330 |  |  |  | 9: 4619.5513; 21: 578.92
| Резервируемая мощность по КЛ от РП-10 до РП-3 |  |  | 9: 2309.7757; 12: 2309.7757; 21: 289.46; 24: 289.46 |  | 5646 | 5646 | Максимально допустимая пропускная мощность КЛ от РП-10 до РП-3 =5646 | Максимально допустимая пропускная мощность КЛ от РП-10 до РП-3 =5646
[9 empty] | 4619.5513 | [11 empty] | 578.92
Таблица мощностей по РП-3 | [27 empty] | РП-3
1 | 2 | 3 |  | 4: 4; 5: 5; 7: 6; 9: 7; 11: 8; 13: 9; 15: 10; 17: 11; 19: 12; 21: 13; 23: 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Наименование точек присоединения | Наименова-ние потребителей |  | 4: Максимальная нагрузка по режим-ному дню за 2017 г., с учетом часов пик в нормальном режиме, в кВт; 9: Макс. нагрузка по режимному дню за 2017г., с учетом часов пик при работе в аварийном режиме, в кВт; 15: Максимальная мощность по АБР при нормальном режиме работы, кВт; 21: Максимальная мощность по АБР при аварийном режиме работы, кВт |  | Допустимая максимальная нагрузка согласно установленного оборудования в нормальном режиме кВт |  |  | Примечание
№п\п |  |  |  | 4: КЛ 645; 5: КЛ 605; 7: КЛ 604; 9: КЛ645; 11: КЛ605; 13: КЛ 604; 15: КЛ645; 17: КЛ605; 19: КЛ 604; 21: КЛ 645; 23: КЛ605 | КЛ 604 | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 604 | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 604
331 |  |  |  | 4: 1 с.ш.; 5: 2 с.ш.; 9: 1 с.ш.; 11: 2 с.ш; 15: 1 с.ш.; 17: 2 с.ш; 21: 1 с.ш.; 23: 2 с ш |  | 1с.ш | 2с.ш. |  | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт
332 | яч.20 | ТП-126 |  | 11: 0; 15: 585; 21: 585; 23: 585 |  | Ограничителем по пропускной способности является Вакуумный выключатель с масимальной мощностью 8304 кВт | Ограничителем по пропускной способности является Вакуумный выключатель с масимальной мощностью 8304 кВт | Ограничителем по пропускной способности является Вакуумный выключатель с масимальной мощностью 8304 кВт
333 | яч.15 |  |  | 4: 0; 9: 0
334 | ф.АТС ЗТП-126 | ТП -76 (АТС) |  | 11: 18.3; 15: 35; 21: 35; 23: 35
335 | яч.21 |  |  | 4: 22.872; 9: 18.3
336 | яч.16 | ТП-118 |  | 5: 0; 11: 36; 15: 1412; 21: 1412; 23: 1412
337 | яч.17 |  |  | 4: 36; 9: 36
338 | яч.14 | ТП-76 (ГПТУ) |  | 4: 0; 9: 0; 15: 0; 21: 0
339 | яч.19 | ТП-32 |  | 11: 1968; 23: 1910
340 | яч. №5 "Пром." |  |  | 7: 1968; 13: 1968; 19: 1910 | 1910
341 | яч.18 | ТП-44, 45 |  | 5: 627.1565; 11: 1232.5591; 17: 1670.21; 23: 439.9 | [7 empty] | 11 и 18 ячейки максимальная нагрузка = 1868 кВт
342 |  |  |  | 23: 620.53
343 | яч.11 | ТП-42, 43, 46 |  | 4: 605.4025; 9: 1232.5591; 15: 1640.26; 21: 470.84
454.89
344 |  |  |  | 21: 536.9
345 | яч. 6 | ТП-41 |  | 5: 16.6666; 11: 140.7919; 17: 72.5; 21: 435.15; 23: 435.15
346
347 | яч. 3 |  |  | 4: 124.1253; 9: 140.7919; 15: 368.65
348
349 | яч. 12 | РП-10 |  | 5: 754.2239; 11: 1010.2243; 15: 1495.37; 17: 1816.43; 21: 3030.54; 23: 3030.54
350
351 | яч. 13 |  |  | 4: 364.8793; 9: 1010.2243
352
353 | Всего по с.ш. РП-3 |  |  | 4: 1153.2791; 5: 1398.047; 7: 1968; 9: 2437.8753; 11: 4405.8753; 13: 1968; 15: 5536.28; 17: 3559.14; 19: 1910; 21: 6960.32; 23: 8468.12 | 1910
354
355 | Всего по РП-3 |  |  | 4: 2551.326; 9: 6843.7505; 15: 9095.42; 21: 17338.44
357 | Резервируемая мощность РП-3 |  |  | 9: 5866.1247; 11: 3898.1247; 13: 6336; 21: 1343.68; 23: -164.12 | 6394 | 8304 | 8304 | 8304
| Резервируемая мощность КЛ от РП-3 до ПС Промышленная |  |  | 4: 5074.7209; 5: 1715.953; 7: 1146; 9: 3790.1247; 11: -1291.8753; 13: 1146; 15: 691.72; 17: -445.14; 19: 1204; 21: -732.32; 23: -5354.12 | 1204 | 6228 | 3114 | 3114 | Ограничителем по пропускной способности является КЛ 645 с сечением (3х240) в воздухе | Ограничителем по пропускной способности является КЛ 645 с сечением (3х240) в воздухе | Ограничителем по пропускной способности является КЛ 645 с сечением (3х240) в воздухе
| Всего резервируемая мощность |  | 3 кат | 4: 7936.674; 9: 2498.2495; 13: 1146; 15: 1450.58; 21: -6086.44 | 1204
|  |  | 2 кат | 9: -1291.8753; 21: 0
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс"потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения ,согласно документации на технологическое присоединение 1.10. 2017 года
№ п\п | РП, ТП | Объем свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности(кВА)
|  | КЛ 645 |  | 4: КЛ 605
|  | по 3 категории | по 2 категории | 4: по 3 категории; 6: по 2 категории
1 | ТП-47 | 29.2377 | 29.2377 | 4: 42.4077; 6: 29.2377
2 | ТП-48 | 192.8928 | 178.7928 | 4: 178.7928; 6: 178.7928
3 | ТП-49 | 438.2175 | 403.29 | 4: 403.29; 6: 403.29
4 | ТП-50 | 267.3835 | 267.3835 | 4: 334.4835; 6: 267.3835
5 | ТП-51 | 443.0716 | 443.0716 | 4: 467.3752; 6: 443.0716
6 | ТП-52 | 324 | 324 | 4: 324; 6: 324
7 | РП-10 | 2309.7757 |  | 4: 2309.7757
8 | ТП-41 | 179.2081 | 179.2081 | 4: 227.8081; 6: 179.2081
9 | ТП-42 | 162.4858 | 162.4858 | 4: 178.6319; 6: 162.4858
10 | ТП-43 | 163.7321 | 163.7321 | 4: 182.7171; 6: 163.7321
11 | ТП-44 | 178.1675 | 169.769 | 4: 169.769; 6: 169.769
12 | ТП-45 | 39.84 | 39.84 | 4: 102.394; 6: 39.84
13 | ТП-46 | 204.7436 | 150.2516 | 4: 150.2516; 6: 150.2516
14 | ТП-76 | 75.428 | 61.7 | 4: 61.7; 6: 61.7
15 | РП3 яч. 20
16 | РП3 яч. 16
17 | РП3 яч. 14
18 | РП3 яч. 15
19 | РП3 яч. 17
20 | РП3 яч. 21
21 | РП3 яч. 19
22 | РП3 | 5866.1247 |  | 4: 3898.1247
23 | КЛ от РП-10 до РП-3 | 2309.7757 |  | 4: 2309.7757
24 | КЛ от РП3 до ПС Промышленная | 3790.1247 |  | 4: -1291.8753
25 | КЛ 604 от ПС промышленная до ТП-32
Подготовил:
| техник-энергетик |  | Власюк Ю.В.
Согласовано:
| Директор ООО"Прогресс плюс" |  |  | 4: Шокин А.В.
Макимальная мощность трансформаторов писоединенных в нормальном режиме к РП
№ТП | РП-10 |  | РП-3
| 1 с.ш. | 2 с.ш. | 1 с.ш. | 4: 2 с.ш.
ТП-47 | 400 | 400
ТП-48 | 400 | 400
ТП-49 | 630 | 630
ТП-50 | 630 | 630
ТП-51 | 630 | 630
ТП-52
46 |  |  |  | 4: 800
45 |  |  | 800
44 |  |  | 800
43 |  |  |  | 4: 800
42 |  |  |  | 4: 800
41 |  |  | 400 | 4: 400
76 |  |  | 200
Всего | 2690 | 2690 | 2200 | 4: 2800
Авар.р | 5380 | 5380 | 5000 | 4: 5000
| 5380 |  | 5000
10380

## Лист1
№ п\п | ТП | Категория | Объем свободной э/э для технологического присоединения потребителей 15-16 мкр по состоянию режимного дня в аварийном режиме
|  |  | Т1 | Т2 | Всего
1 | ТП-47 | 3 | 29.2377 | 42.4077 | 71.6454
|  | 2 | 29.2377 |  | 29.2377
2 | ТП-48 | 3 | 192.8928 | 178.7928 | 371.6855
|  | 2 | 178.7928 |  | 178.7928
3 | ТП-49 | 3 | 438.2175 | 403.29 | 841.5075
|  | 2 | 403.29 |  | 403.29
4 | ТП-50 | 3 | 267.3835 | 334.4835 | 601.867
|  | 2 | 267.3835 |  | 267.3835
5 | ТП-51 | 3 | 443.0716 | 467.3752 | 910.4468
|  | 2 | 443.0716 |  | 443.0716
6 | ТП-52 | 3 | 324 | 324 | 648
|  | 2 | 324 |  | 324
7 | РП-10 | 1с.ш. | 2309.7757
|  | 2с.ш. | 2309.7757
8 | ТП-41 | 3 | 179.2081 | 227.8081 | 407.0163
|  | 2 | 179.2081 |  | 179.2081
9 | ТП-42 | 3 | 162.4858 | 178.6319 | 341.1177
|  | 2 | 162.4858 |  | 162.4858
10 | ТП-43 | 3 | 163.7321 | 182.7171 | 346.4492
|  | 2 | 163.7321 |  | 163.7321
11 | ТП-44 | 3 | 178.1675 | 169.769 | 347.9364
|  | 2 | 169.769 |  | 169.769
12 | ТП-45 | 3 | 39.84 | 102.394 | 142.234
|  | 2 | 39.84 |  | 39.84
13 | ТП-46 | 3 | 204.7436 | 150.2516 | 354.9951
|  | 2 | 150.2516 |  | 150.2516
14 | ТП-76 | 3 | 75.428 | 61.7 | 137.128
|  | 2 | 61.7 |  | 61.7
15 | РП-3 | 1с.ш. | 5866.1247
|  | 2с.ш. | 3898.1247
16 | Всего |  | 2498.2495 |  | 2498.2495
№ п\п | ТП | Категория | Объем свободной э/э для технологического присоединения потребителей 15-16 мкр по АБР дня в аварийном режиме
|  |  | Т1 | Т2 | Всего
1 | ТП-47 | 3 | -359.63 | -350.74 | -710.37
|  | 2 | 0 |  | 0
2 | ТП-48 | 3 | -169.87 | -212.08 | -381.95
|  | 2 | 0 |  | 0
3 | ТП-49 | 3 | 128.22 | 123 | 251.22
|  | 2 | 123
4 | ТП-50 | 3 | -225.33 | 27.67 | -197.66
|  | 2 | 0 |  | 0
5 | ТП-51 | 3 | 255.5 | 379.2 | 634.7
|  | 2 | 255.5 |  | 255.5
6 | ТП-52 | 3 | 44 | 44 | 88
|  | 2 | 44 |  | 44
7 | РП-10 | 1с.ш. | 289.46
|  | 2с.ш. | 289.46
8 | ТП-41 | 3 | -115.15 | 0.55 | -114.6
|  | 2 | 0 |  | 0
9 | ТП-42 | 3 | -150.84 | -74.23 | -225.07
|  | 2 | 0 |  | 0
10 | ТП-43 | 3 | -134.89 | -7.58 | -142.47
|  | 2 | 0 |  | 0
11 | ТП-44 | 3 | -84.44 | -119.9 | -204.34
|  | 2 | 0 |  | 0
12 | ТП-45 | 3 | -286.81 | -300.53 | -587.34
|  | 2 | 0 |  | 0
13 | ТП-46 | 3 | -106.56 | -216.9 | -323.46
|  | 2 | 0 |  | 0
14 | ТП-76 | 3 | 73 | 75 | 148
|  | 2 | 73 |  | 73
15 | РП-3 | 1с.ш. | 1343.68
|  | 2с.ш. | -164.12

## Лист2
Таблица 1 | [11 empty] | Таблица 2
Сведения о фактичесой загрузке объектов ТСО ООО "Прогресс-плюс", с указанием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по режимному дню, до 10кВ | [11 empty] | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс" потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения, согласно документации на технологическое присоединение на 01.04.2019 года
Узел сети | Максимальная нагрузка в режимный день в аварийном режиме, кВт |  |  | Выполнеты тех. подключения, кВт |  |  |  | Резервируемая мощность, кВт |  |  |  | № п/п | Центры питания ТСО "Прогресс плюс" | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт |  |  |  |  | Максимальная мощность выполненных тех.присоединений в аварийном режиме, кВт |  |  |  |  | Резервируемая мощность в аварийном режиме, кВт
| 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 кв. 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 кв.2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 1 кв. 2019
КЛ 604 | 1872 | 1776 | 1824 |  |  |  |  | 951 | 1047 | 999 | 2823 | 1 | КЛ 604 | 1824 | 1824 | 1824 | 1968 | 1968 | [5 empty] | 999 | 999 | 999 | 855 | 855 | 2823 | Ограничителем по пропускной способности является КЛ с сечением (3х185)
ПС Промышленная яч. 4 (КЛ-605) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | -146 | 273 | 214 | 2823 | 2 | КЛ 605 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | - | 405 | 375 | 273 | 272 | 272 | 2823
ПС Промышленная яч. 45 (КЛ-645) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | 2677 | 3096 | 3037 | 5646 | 3 | КЛ 645 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 353.6 | - | 3228 | 3198 | 3096 | 3000 | 3000 | 5646
ТП-41 | 265.35 | 267.16 | 219.2 | 4 | 8 | - | - | 294.65 | 292.84 | 340.8 | 560 | 4 | ТП-41 | 226 | 230 | 238 | 233 | 233 | 4 | 8 | - | - | - | 334 | 330 | 322 | 327 | 327 | 560 | Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора, с нагрузков в 70%
ТП-42 | 326.15 | 288.01 | 275.73 | - | - | - | - | 233.85 | 271.99 | 284.27 | 560 | 5 | ТП-42 | 288 | 288 | 288 | 299 | 299 | - | - | - | - | - | 272 | 272 | 272 | 261 | 261 | 560
ТП-43 | 285.63 | 289.26 | 277.48 | - | - | - | - | 274.37 | 270.74 | 282.52 | 560 | 6 | ТП-43 | 284 | 284 | 284 | 294 | 294 | - | - | - | - | - | 276 | 276 | 276 | 266 | 266 | 560
ТП-44 | 260.31 | 253.06 | 242.11 | - | - | - | - | 299.69 | 306.94 | 317.89 | 560 | 7 | ТП-44 | 251 | 251 | 251 | 292 | 292 | - | - | - | - | - | 309 | 309 | 309 | 268 | 268 | 560
ТП-45 | 453.3 | 456.9 | 399.5 | - | 10 | - | - | 106.7 | 103.1 | 160.5 | 560 | 8 | ТП-45 | 410 | 410 | 420 | 498 | 498 | - | 10 | - | - | - | 150 | 150 | 140 | 62 | 62 | 560
ТП-46 | 324.32 | 310.92 | 273.85 | - | - | - | - | 235.68 | 249.08 | 286.15 | 560 | 9 | ТП-46 | 303 | 303 | 303 | 285 | 285 | - | - | - | - | - | 257 | 257 | 257 | 275 | 275 | 560
ТП-47 | 636.07 | 626.23 | 576.49 | - | - | - | - | -76.07 | -66.23 | -16.49 | 560 | 10 | ТП-47 | 612 | 612 | 612 | 568 | 568 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
ТП-48 | 458.9 | 272 | 201 | 5 | - | -200 | 517.2 | 101.1 | 288 | 359 | 560 | 11 | ТП-48 | 400 | 405 | 400 | 268 | 268 | 5 | - | -200 | 517.2 | - | 160 | 155 | 160 | 0 | 0 | 560
ТП-49 | 232 | 267.69 | 157.69 | - | - | - | - | 650 | 614.31 | 724.31 | 882 | 12 | ТП-49 | 219 | 219 | 219 | 166 | 166 | - | - | - | - | - | 663 | 663 | 663 | 716 | 716 | 882
ТП-50 | 285.8 | 329.3 | 297.1 | 50 | 105 | - | - | 596.2 | 552.7 | 584.9 | 882 | 13 | ТП-50 | 175 | 225 | 330 | 406 | 406 | 50 | 105 | - | 95 | - | 707 | 657 | 552 | 381 | 381 | 882
ТП-51 | 118.57 | 122 | 119.25 | - | - | - | - | 763.43 | 760 | 762.75 | 882 | 14 | ТП-51 | 119 | 119 | 119 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | 763 | 763 | 763 | 784 | 784 | 882
ТП-52 | 360 | 360 | 264 | - | - | - | - | 522 | 522 | 618 | 882 | 15 | ТП-52 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 882
ТП-76 | 38.8 | 35 | 33.06 | - | - | - | - | 101.2 | 105 | 106.94 | 140 | 16 | ТП-76 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 117 | 117 | 140
[12 empty] | Директор ООО ТСО "Прогресс плюс" |  |  |  | _________________Шокин А.В.
Подготовил:
[12 empty] | техник-энергетик |  |  |  | _______________Бурдыгов П.В.
Таблица 1 заполнена согласно режимных дней.
В Таблице 2 максимальная нагрузка заполнена следующим образом: Для ТП 41 мы в 2018 год внесли мощность 238 а остальную расчитали согласно тех подключений, для ТП 42 мы везде внесли мощность 288 (произвольно), тех подключений не было, для ТП 43 мы везде внесли мощность 284 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 44 мы везде внесли мощность 251 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 45 мы внесли в 2018 мощность 420, остальное расчитывали согласно тех подключений, для ТП 46 мы везде внесли мощность 303 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 47 мы везде внесли мощность 612 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 48 мы внесли в 2017 мощность 400 (произвольно), остальное расчитывали согласно тех подключений, для ТП 49 мы везде внесли мощность 219 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 50 мы внесли в 2018 мощность 330, остальное расчитывали согласно тез.подключений, для ТП 51 мы везде внесли мощность 119 (по среднему), тех подключений не было, для ТП 52 мы везде внесли мощность 360 (произвольно) тех подключений не было, для ТП 76 мы везде внесли мощность 35 (по среднему), тех подключений не было.
В таблице 2 Резервная мощность расчитана: ДЛЯ ТП - путем вычитания максимальной нагрузки от Допустимой максимальной мощности, которая взята по мощности силового трансформатора, с нагрузкой в 70%, ДЛЯ КЛ путем вычитания максимальной нагрузки от Допустимой максимальной мощности, которая взята согласно сечению КЛ (3х185)
Примечание: В таблицу 1 внесены показания согласно режимных дней (зимних) в аварийном режиме для ТП, и в нормальном режиме для КЛ (КЛ 604 взята мощность в нормальнм режиме, мощность КЛ 645 и КЛ 605 = сумма мощностей 645 + 605, в нормальном режиме). Тех.подключения 2015, 2016 годов идут по 3 категории, поэтому мощность взята номинальная, а 2017, 2018 - мощность тех.подключений (стройпрощадка, Сказка) идут по 2 категории, поэтому мощность умножена на 2. В таблице 2 расчет произведён следующим образом: Макс.нагрузка для КЛ 604 взатя по средней, для 645 и 605 на 2017 год мы внесли мощность 2550 (произвольно, а остальную мощность (на 2015 2016 2018 года) расчитывали согласно тех.подключений.