## Лист2
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс" потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения, согласно документации на технологическое присоединение на 01.01.2019 года
№ п/п | Центры питания ТСО "Прогресс плюс" | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт |  |  |  | Максимальная мощность выполненных тех.присоединений в аварийном режиме, кВт |  |  |  | Резервируемая мощность в аварийном режиме, кВт
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | КЛ 604 | 1824 | 1824 | 1824 | 1968 |  |  |  |  | 999 | 999 | 999 | 855
2 | КЛ 605 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | 405 | 375 | 273 | 272
3 | КЛ 645 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 353.6 | 3228 | 3198 | 3096 | 3000
4 | ТП-41 | 226 | 230 | 238 | 233 | 4 | 8 | - | - | 334 | 330 | 322 | 327
5 | ТП-42 | 288 | 288 | 288 | 299 | - | - | - | - | 272 | 272 | 272 | 261
6 | ТП-43 | 284 | 284 | 284 | 294 | - | - | - | - | 276 | 276 | 276 | 266
7 | ТП-44 | 251 | 251 | 251 | 292 | - | - | - | - | 309 | 309 | 309 | 268
8 | ТП-45 | 410 | 410 | 420 | 498 | - | 10 | - | - | 150 | 150 | 140 | 62
9 | ТП-46 | 303 | 303 | 303 | 285 | - | - | - | - | 257 | 257 | 257 | 275
10 | ТП-47 | 612 | 612 | 612 | 568 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-48 | 400 | 405 | 400 | 268 | 5 | - | -200 | 517.2 | 160 | 155 | 160 | 0
12 | ТП-49 | 219 | 219 | 219 | 166 | - | - | - | - | 663 | 663 | 663 | 716
13 | ТП-50 | 175 | 225 | 330 | 406 | 50 | 105 | - | 95 | 707 | 657 | 552 | 381
14 | ТП-51 | 119 | 119 | 119 | 98 | - | - | - | - | 763 | 763 | 763 | 784
15 | ТП-52 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | 522 | 522 | 522 | 522
16 | ТП-76 | 35 | 35 | 35 | 23 | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 117
Директор ООО ТСО "Прогресс плюс" |  | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт 2017: _________________Шокин А.В.
Подготовил:
техник-энергетик |  | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт 2017: _______________Бурдыгов П.В.