## мощность по секциям испр. (hidden)
Приложение
к однолинейной схеме электрических линий 6 кВ 15, 16 микрорайонов
нормального режима работы
Таблица мощностей по сетям 15, 16 микрорайонов на декабрь 2018 г | [27 empty] | нормального режима работы
№ п/п | Наименование присоединения в ТП | Наименование потребителя |  | Категория электроснабжения | Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик в нормальном режиме, в кВт |  |  |  | Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик при работе в аварийном режиме, в кВт |  |  |  | Максимальная мощность по АБР при нормальном режиме работы, кВт |  |  |  | Максимальная мощность по АБР при аварийном режиме работы, кВт |  |  |  | Допустимая максимальная нагрузка согласно установленного оборудования в норм.реж кВт |  | Примечание |  |  | Питающие кл |  | Примечания | Класс напряжения
[5 empty] | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | ТП |  | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ645 | КЛ605 |  | 645 | 605 | Примечания | НН | СН2
[5 empty] | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | Т1 | Т2 | 1 с.ш. | 2 с.ш. | 1с.ш. | 2с.ш | 1с.ш. | 2с.ш. |  | КЛ | КЛ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | точки поставки,шт |  | ----- | Кол-во,шт.
Таблица мощностей по ТП-41 | [25 empty] | 1сш | 2сш |  | 1сш | 2сш
1 | Т1ф.2-2 | ИП Макшанцева Рынок |  | 4: 3; 5: 39; 9: 39; 13: 40; 17: 40; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
2 | Т1ф.3-1 | ОГБУ "Рославльская ЦРБ" поликлиника |  | 4: 2; 5: 17.9568; 9: 32.3194; 13: 66.5; 17: 133 |  | 1 |  |  |  | 1
3 | Т1ф.3-4 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
4 | Т2ф.6-1 |  |  | 10: 32.3194; 18: 133 |  |  | 1 |  |  | 1
5 | Т2ф.6-4 |  |  | 6: 14.3626; 14: 66.5 |  |  | 1 |  |  | 1
6 | Т1ф.2-4 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 5: 2.4; 9: 2.4; 13: 2; 17: 2 |  | 1 |  |  |  | 1
7 | Т1ф.3-2 | ИП Гуторов магазин, сауна |  | 4: 3; 5: 7.2; 9: 7.2; 13: 79.7; 17: 79.7 |  | 1 |  |  |  | 1
8 | Т1ф.3-3 | ООО "Смол.регионтеплоэнерго"т/п № 4 |  | 4: 2; 5: 21.8565; 9: 21.8565; 13: 48; 17: 48 |  | 1 |  |  | 1
9 | Т2ф.7-4 |  |  | 10: 21.8565; 18: 48 |  |  | 1 |  | 1
10 | Т2ф.7-2 | физ.лица, гаражи |  | 4: 3; 6: 0; 10: 0; 14: 6; 18: 6 |  |  | 3 | 3точки | 3
11 | Т1ф.2-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-30 |  | 4: 2; 5: 35.712; 9: 38.016; 13: 132.45; 17: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
12 | Т2ф.7-1 |  |  | 6: 2.304; 10: 38.016; 18: 132.45 |  |  | 1 |  | 1
13
14
15
16
17
18
19 |  | Всего по с. ш. ТП-41 |  | 4: 2; 5: 75.5253; 6: 16.6666; 9: 92.1919; 10: 92.1919; 13: 246.95; 14: 66.5; 17: 313.45; 18: 313.45
20 |  |  |  | 4: 3; 5: 48.6; 6: 0; 9: 48.6; 10: 0; 13: 121.7; 14: 6; 17: 121.7; 18: 6
21 |  | Всего по ТП-41 |  |  | 124.1253 | 16.6666 | 124.1253 | 16.6666 | 140.7919 | 92.1919 |  |  | 368.65 | 72.5 | 368.65 | 72.5 | 435.15 | 319.45 |  |  | 320 | 320
22 |  |  |  | 5: 140.7919; 9: 232.9837; 11: 140.7919; 12: 140.7919; 13: 441.15; 17: 754.6; 19: 435.15; 20: 435.15
23 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 179.2081; 10: 227.8081; 17: -115.15; 18: 0.55
24 |  |  |  | 9: 407.0163; 17: -114.6
25 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 179.2081; 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-42 | [27 empty] | ТП-42
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
26 | Т1ф.2-2 | Администрация МО "Рославльский р-н" школа №9 |  | 4: 2; 5: 5.184; 9: 66.984; 13: 11.9; 17: 194.28; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
27 | Т1ф. 2-4 |  |  | 5: 61.8; 13: 182.38 |  | 1 |  |  |  | 1
28 | Т2ф. 5-4 |  |  | 10: 66.984; 18: 194.28 |  | 1 |  |  |  | 1
29 | Т2 ф.6-4 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
30 | Т2ф.5-1 | МУП "Жилсервис" здание базы ЖКО |  | 4: 3; 6: 3.861; 10: 3.861; 14: 10; 18: 10 |  | 1 |  |  | 1
31 | Т1ф. 2-1 | ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" теплопункт №1 |  | 4: 2; 5: 21.1831; 9: 21.1831; 13: 48; 17: 48 |  | 1 |  |  | 1
32 | Т2ф. 5-1 |  |  | 10: 21.1831; 18: 48 |  | 1 |  |  | 1
33 | Т2ф.6-1 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 6: 1.2; 10: 1.2; 14: 1.5; 18: 1.5 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 317.28 | 29 | 80.28
34 | Т2ф. 5-2 | офис Прогресс плюс |  | 4: 3; 6: 1.04; 10: 1.04; 14: 8; 18: 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 187.7 | 323.6 | 97.4
35 | Т1ф. 2-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-4 |  | 4: 3; 5: 22.2471; 9: 22.2471; 13: 96.11; 17: 96.11 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 90.3 | 309 | 0
36 | Т2ф. 6-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 157.7 | 283.89 | 0
37 | Т1ф.Р1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-26 |  | 4: 2; 5: 25.2; 9: 47.1; 13: 66.225; 17: 132.45 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 308.5 | 96.1 | 66.2
38 | Т2ф. 5-3 |  |  | 6: 21.9; 10: 47.1; 14: 66.225; 18: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
39
40
41
42
43
44
45
46
47 |  | Итого по ТП-42 |  | 4: 2; 5: 113.3671; 6: 21.9; 9: 135.2671; 10: 135.2671; 13: 308.505; 14: 66.225; 17: 374.73; 18: 374.73
48 |  |  |  | 4: 3; 5: 22.2471; 6: 6.101; 9: 22.2471; 10: 6.101; 13: 96.11; 14: 19.5; 17: 96.11; 18: 19.5
49 |  | Всего по ТП-42 |  | 5: 135.6142; 6: 28.001; 7: 163.6152; 9: 157.5142; 10: 141.3681; 13: 404.615; 14: 85.725; 15: 490.34; 17: 470.84; 18: 394.23; 21: 320; 22: 320
50 |  |  |  | 5: 163.6152; 9: 298.8823; 11: 157.5142; 12: 157.5142; 13: 490.34; 17: 865.07; 19: 470.84; 20: 470.84
51 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 162.4858; 10: 178.6319; 17: -150.84; 18: -74.23
52 |  |  |  | 9: 341.1177; 17: -225.07
53 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 162.4858; 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-43 | [27 empty] | ТП-43
54 | Т2ф. 7-2 | Бондарев гаражи |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 3.6; 162.4858 10: 9.9; 162.4858 14: 15; 0 18: 15; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
55 | Т2ф. 7-4 |  |  | 2 категория 6: 6.3 |  | 1 |  |  |  | 1
56 | Т2ф.8-1 | РАЙПО |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 18.6486; 162.4858 10: 18.6486; 162.4858 14: 48.3; 0 18: 48.3 |  | 1 |  |  | 1
57 | Т1ф.3-4 | ООО "Смол.регионтеплоэнерго" т/п № 2 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 22.7119; 162.4858 9: 22.7119; 162.4858 13: 33; 0 17: 33 |  | 1 |  |  | 1
58 | Т2ф.6-2 |  |  | 162.4858 10: 22.7119; 0 18: 33 |  | 1 |  |  | 1
59 | Т1ф.Р1 | ИП Герасимов автомойка |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
| Т2ф.Р2 |  |  | 2 категория 6: 14.256; 162.4858 10: 14.256; 162.4858 14: 36.4; 0 18: 36.4 |  | 1 |  |  | 1
60 | Т1ф. 1-1 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.4; 162.4858 9: 2.4; 162.4858 13: 3; 0 17: 3 |  | 1 |  |  |  | 1
61 | Т1ф. 1-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-2/1 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 14.7; 162.4858 9: 14.7; 162.4858 13: 56.25; 0 17: 56.25 |  | 1 |  |  | 1
62 | Т2ф.7-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
63 | Т1ф. 3-2 | МУП "Жилсервис" ж.д 15мкр-2/2 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 34.056; 162.4858 9: 34.056; 162.4858 13: 105; 0 17: 105 |  | 1 |  |  | 1
64 | Т2ф.8-2 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
65 | Т2ф. 7-1 | ЖК "Космос" ж. д 15мкр-5,6 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 25.5663; 162.4858 10: 25.5663; 162.4858 14: 50; 0 18: 50 |  | 1 |  |  |  | 1
66 | Т2ф. 6-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-7 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 23.7; 162.4858 10: 23.7; 162.4858 14: 70; 0 18: 70 |  | 1 |  |  | 1
67 | Т1ф. 1-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15-23 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 29.7; 162.4858 9: 29.7; 162.4858 13: 74.88; 0 17: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
68 | Т2ф.8-4 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
69 | Т1ф. 3-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-24 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 27.9; 162.4858 9: 27.9; 162.4858 13: 74.88; 0 17: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
70 | Т2ф. 6-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
71 | Т1ф. 3-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-25 |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
72 | Т2ф. 6-4 |  |  | 2 категория 6: 22.5; 162.4858 10: 22.5; 162.4858 14: 74.88; 0 18: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
73 | Т1ф. 1-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-28 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 24.8; 162.4858 9: 24.8; 162.4858 13: 74.88; 0 17: 74.88 |  | 1 |  |  | 1
74 | Т2ф. 8-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
75
76
77
78
79
80
81 |  | Всего по 1 с.ш. ТП-43 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 22.7119; 2 категория 6: 0; 162.4858 9: 22.7119; 162.4858 10: 22.7119; 162.4858 13: 33; 162.4858 14: 0; 0 17: 33; 0 18: 33
82 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 133.556; 2 категория 6: 114.571; 162.4858 9: 133.556; 162.4858 10: 114.571; 162.4858 13: 388.89; 162.4858 14: 294.58; 0 17: 421.89; 0 18: 294.58
83 |  | Всего по ТП-43 |  | 2 категория 5: 156.2679; 2 категория 6: 114.571; 2 категория 7: 270.8389; 162.4858 9: 156.2679; 162.4858 10: 137.2829; 162.4858 13: 421.89; 162.4858 14: 294.58; 162.4858 15: 716.47; 0 17: 454.89; 0 18: 327.58; 0 21: 320; 0 22: 320
84 |  |  |  | 2 категория 5: 270.8389; 162.4858 9: 293.5508; 162.4858 11: 156.2679; 162.4858 12: 156.2679; 162.4858 13: 716.47; 0 17: 782.47; 0 19: 454.89; 0 20: 454.89
85 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 162.4858 9: 163.7321; 162.4858 10: 182.7171; 0 17: -134.89; 0 18: -7.58
86 |  |  |  | 162.4858 9: 346.4492; 0 17: -142.47
87 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 162.4858 9: 163.7321; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-44 | [27 empty] | ТП-44
88 | Т1ф.7-2 | ООО "ТКЦ-1" кафе "Сапсан" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 4.4419; 163.7321 9: 9.18; 163.7321 13: 13; 0 17: 26; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  |  | 1 |  |  | 1
89 | Т2ф.6-4 | ООО "ТКЦ-1" м-н "Сапсан" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 4.7381; 163.7321 10: 9.18; 163.7321 14: 13; 0 18: 26 |  |  | 1 |  |  | 1
90 | Т1ф.7-3 | ООО "ТКЦ-1" м-н "Ритуал" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 3.168; 163.7321 9: 3.168; 163.7321 13: 4.6; 0 17: 4.6 |  |  | 1 |  |  | 1
91 | Т1ф. 7-4 | МДОУ д/сад "Светлячок" |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 50.787; 163.7321 9: 50.787; 163.7321 13: 90.3; 0 17: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
92 | Т2ф. 5-3 |  |  | 163.7321 10: 50.787; 0 18: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
93 | Т2ф.6-1 | ООО"Фирма Лукьянов" т/п "Алиса" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 2.268; 163.7321 10: 2.268; 163.7321 14: 3; 0 18: 3 |  |  | 1 |  | 1
94 | Т2ф. 6-1 | ИП Новиков т/п "Бриг" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 2.52; 163.7321 10: 2.52; 163.7321 14: 2.52; 0 18: 2.52 |  |  | 1 |  | 1
95 | Т2ф.6-1 | ИП Иванова автостоянка |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0.612; 163.7321 10: 0.612; 163.7321 14: 3; 0 18: 3 |  |  | 1 |  | 1
96 | Т2ф. 6-3 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 3.9; 163.7321 10: 3.9; 163.7321 14: 4; 0 18: 4 |  |  | 1 |  |  | 1
97 | Т1ф. 2-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-11 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2ф. 5-1 |  |  | 2 категория 6: 26.1; 163.7321 10: 26.1; 163.7321 14: 86.08; 0 18: 86.08 |  |  | 1 |  | 1
98 | Т2ф.5-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-12 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т1ф. 2-4 |  |  | 2 категория 5: 22.2975; 163.7321 9: 22.2975; 163.7321 13: 85; 0 17: 85 |  |  | 1 |  | 1
99 | Т1ф.2-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-13 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2ф. 5-4 |  |  | 2 категория 6: 21.6; 163.7321 10: 21.6; 163.7321 14: 85; 0 18: 85 |  |  | 1 |  | 1
100 | Т1ф.2-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-14 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 29.7; 163.7321 9: 29.7; 163.7321 13: 95.52; 0 17: 95.52 |  |  | 1 |  | 1
101 | Т1ф. 2-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-15 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.1; 163.7321 9: 26.7; 163.7321 13: 103.02; 0 17: 103.02 |  |  | 1 |  | 1
102 | Т2ф. 6-2 |  |  | 2 категория 6: 24.6 |  |  | 1 |  | 1
103 | Т2 ТП44 ф. 5-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-18,19 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП 44 ф.5-2 |  |  | 2 категория 6: 33.264; 163.7321 10: 33.264; 163.7321 14: 140; 0 18: 140 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП45 ф.5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
| Т2 ТП 45 ф.5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
104
105
106
107 |  | Всего по с.ш. ТП-44 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 50.787; 2 категория 6: 0; 163.7321 9: 50.787; 163.7321 10: 50.787; 163.7321 13: 90.3; 163.7321 14: 0; 0 17: 90.3; 0 18: 90.3; 0 21: 320; 0 22: 320
108 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 61.7075; 2 категория 6: 119.6021; 163.7321 9: 91.0455; 163.7321 10: 99.444; 163.7321 13: 301.14; 163.7321 14: 336.6; 0 17: 314.14; 0 18: 349.6
109 |  | Всего по ТП-44 |  | 2 категория 5: 112.4945; 2 категория 6: 119.6021; 2 категория 8: 232.0965; 163.7321 9: 141.8325; 163.7321 10: 150.231; 163.7321 13: 391.44; 163.7321 14: 336.6; 163.7321 16: 728.04; 0 17: 404.44; 0 18: 439.9
110 |  |  |  | 2 категория 5: 232.0965; 163.7321 9: 292.0636; 163.7321 11: 150.231; 163.7321 12: 150.231; 163.7321 13: 728.04; 0 17: 844.34; 0 19: 439.9; 0 20: 439.9
111 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 163.7321 9: 178.1675; 163.7321 10: 169.769; 0 17: -84.44; 0 18: -119.9
112 |  |  |  | 163.7321 9: 347.9364; 0 17: -204.34
113 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 163.7321 9: 169.769; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-45 | [27 empty] | ТП-45
114 | Т1ф. 2-1 | ООО "Титан" д.17 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 67.032; 169.769 9: 67.032; 169.769 13: 98; 0 17: 98; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  |  | 1 |  | 1
115 | Т2ф. 6-1 | [25 empty] | 1 |  | 1
116 | Т2ф.7-3 | ИП Шанина т/п "Цветы" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 4.5528; 169.769 10: 4.5528; 169.769 14: 3.4; 0 18: 3.4 |  |  | 1 |  | 1
117 | Т2ф. 7-3 | ИП Литвинчук т/п "Цыпа" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 5.9472; 169.769 10: 5.9472; 169.769 14: 5; 0 18: 5 |  |  | 1 |  | 1
118 | Т2ф. 7-3 | ИП Литвинчук т/п "Мясо" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0; 169.769 10: 0; 169.769 14: 5; 0 18: 5 |  |  | 1 |  | 1
119 | Т1ф.8-4 | ИП Якова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 1.8222; 169.769 9: 1.8222; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
120 | Т1ф.8-4 | ИП Иванова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.8203; 169.769 9: 2.8203; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
121 | Т1ф.8-4 | ИП Перчеклей |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.2571; 169.769 9: 2.2571; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
122 | Т1ф.8-4 | ИП Помазкова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 0.74169; 169.769 9: 0.74169; 169.769 13: 2; 0 17: 2 |  |  | 1 |  | 1
123 | Т1ф.8-4 | ООО "Рантье |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 3.5162; 169.769 9: 3.5162; 169.769 13: 6; 0 17: 6 |  |  | 1 |  | 1
124 | Т1ф.8-4 | ООО "Два капит." |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 0.54254; 169.769 9: 0.54254; 169.769 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  | 1
125 | Т1ф. 8-2 | ЗАО "Тандер" м-н "Магнит" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 41.322; 169.769 9: 41.322; 169.769 13: 32.57; 0 17: 32.57 |  |  | 1 |  | 1
126 | Т2ф. 7-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
127 | Т1ф.8-3 | МДОУ д/ сад "Зол. Ключик" |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 29.106; 169.769 9: 29.106; 169.769 13: 90.3; 0 17: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
128 | Т2ф.6-3 |  |  | 169.769 10: 29.106; 0 18: 90.3 |  |  | 1 |  |  | 1
129 | Т2ф. 7-4 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 18.4; 169.769 10: 18.4; 169.769 14: 12; 0 18: 12 |  |  | 1 |  | 1
130 | Т1ф.2-2 | ООО "Жилищник ж.д. 15мкр-д.16 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
131 | Т2ф. 5-1 |  |  | 2 категория 6: 37.2; 169.769 10: 37.2; 169.769 14: 109.48; 0 18: 109.48 |  |  | 1 |  | 1
132 | Т2ф. 6-2 | ООО "Жилищник ж.д. 15мкр-д.17 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 16.8; 169.769 10: 16.8; 169.769 14: 60.48; 0 18: 60.48 |  |  | 1 |  | 1
133 | Т2 ТП45 Ф.5-2 | ООО "Жилищник ж.д 15мкр-д.20,д.21 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП44 ф.5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
| Т2 ТП45 Ф.5-2 |  |  | 2 категория 6: 32; 169.769 10: 32; 169.769 14: 140; 0 18: 140 |  |  | 1 |  | 1
| Т2 ТП44ф. 5-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
134 | Т1ф.8-1 | ООО "Жилищник ж.д. 15мкр-д.22 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 28; 169.769 9: 57.4; 169.769 13: 171.07; 0 17: 171.07 |  |  | 1 |  | 1
135 | Т1ф. 2-4 |  |  | 2 категория 5: 29.4 |  |  | 1 |  | 1
136 | Т2ф.5-4 | [25 empty] | 1 |  | 1
137 | Т2ф. 7-1 | [25 empty] | 1 |  | 1
138 | Т1ф.2-3 | ООО "Жилищник ж.д.15мкр-31 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 36.8; 169.769 9: 73.6; 169.769 13: 97.435; 0 17: 194.87 |  |  | 1 |  | 1
139 | Т2ф. 6-4 |  |  | 2 категория 6: 36.8; 169.769 10: 73.6; 169.769 14: 97.435; 0 18: 194.87 |  |  | 1 |  | 1
140
141
142
143
144
145
146 |  | Всего по с.ш. ТП-45 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 65.906; 2 категория 6: 36.8; 169.769 9: 102.706; 169.769 10: 102.706; 169.769 13: 187.735; 169.769 14: 97.435; 0 17: 285.17; 0 18: 285.17
147 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 177.454; 2 категория 6: 114.9; 169.769 9: 177.454; 169.769 10: 114.9; 169.769 13: 321.64; 169.769 14: 335.36; 0 17: 321.64; 0 18: 335.36
148 |  | Всего по ТП-45 |  | 2 категория 5: 243.36; 2 категория 6: 151.7; 2 категория 8: 395.06; 169.769 9: 280.16; 169.769 10: 217.606; 169.769 13: 509.375; 169.769 14: 432.795; 169.769 16: 942.17; 0 17: 606.81; 0 18: 620.53; 0 21: 320; 0 22: 320
149 |  |  |  | 2 категория 5: 395.06; 169.769 9: 497.766; 169.769 11: 280.16; 169.769 12: 280.16; 169.769 13: 942.17; 0 17: 1227.34; 0 19: 620.53; 0 20: 620.53
150 | Резервируемая мощность по ТП,согласно секций шин ТП. |  |  | 2 категория 4: 3 категория; 169.769 9: 39.84; 169.769 10: 102.394; 0 17: -286.81; 0 18: -300.53
151 |  |  |  | 169.769 9: 142.234; 0 17: -587.34
152 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 169.769 9: 39.84; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-46 | [27 empty] | ТП-46
153 | Т1ф.8-2 | ИП Азаренко П.В. |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 1.2; 39.84 9: 1.2; 39.84 13: 29; 0 17: 29; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
154 | Т2ф. 7-1 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
155 | Т2ф. 6-4 | ООО "Титан" м-н д. 2 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 19.992; 39.84 10: 19.992; 39.84 14: 40; 0 18: 40 |  | 1 |  |  |  | 1
156 | Т1ф.8-4 | ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" теплопункт № 3 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 23.3136; 39.84 9: 23.3136; 39.84 13: 36; 0 17: 36 |  | 1 |  |  | 1
157 | Т2ф. 7-2 |  |  | 39.84 10: 23.3136; 0 18: 36 |  | 1 |  |  | 1
158 | Т1ф. 2-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-1 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 36.9; 39.84 9: 36.9; 39.84 13: 148.83; 0 17: 148.83 |  | 1 |  |  | 1
159 | Т2ф. 6-2 |  |  | 39.84 10: 36.9; 0 18: 148.83 |  | 1 |  |  | 1
160 | Т2ф. 5-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д 15мкр-2 |  | 2 категория 4: 2; 39.84 10: 33.8614; 0 18: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
161 | Т1ф. 9-2 |  |  | 2 категория 5: 33.8614; 39.84 9: 33.8614; 39.84 13: 132.45; 0 17: 132.45 |  | 1 |  |  | 1
162 | Т1ф. 9-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-27 |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
163 | Т2ф. 7-4 |  |  | 2 категория 6: 35.7; 39.84 10: 35.7; 39.84 14: 99.34; 0 18: 99.34 |  | 1 |  |  | 1
164 | Т2ф. 5-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 15мкр-32 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 6: 18.3794; 39.84 10: 19.9814; 39.84 13: 80.28; 0 18: 80.28 |  | 1 |  |  | 1
165 | Т1ф. 2-2 |  |  | 2 категория 5: 1.602; 39.84 9: 19.9814; 0 17: 80.28 |  | 1 |  |  | 1
166
167
168
169
170
171
172 |  | Всего по с.ш. ТП-46 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 95.677; 2 категория 6: 18.3794; 39.84 9: 114.0564; 39.84 10: 114.0564; 39.84 13: 265.11; 39.84 14: 0; 0 17: 397.56; 0 18: 397.56; 0 21: 320; 0 22: 320
173 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 1.2; 2 категория 6: 55.692; 39.84 9: 1.2; 39.84 10: 55.692; 39.84 13: 29; 39.84 14: 139.34; 0 17: 29; 0 18: 139.34
174 |  | Всего по ТП-46 |  | 2 категория 5: 96.877; 2 категория 6: 74.0714; 2 категория 7: 170.9484; 39.84 9: 115.2564; 39.84 10: 169.7484; 39.84 13: 294.11; 39.84 14: 139.34; 39.84 15: 433.45; 0 17: 426.56; 0 18: 536.9
175 |  |  |  | 2 категория 5: 170.9484; 39.84 9: 285.0049; 39.84 11: 169.7484; 39.84 12: 169.7484; 39.84 13: 433.45; 0 17: 963.46; 0 19: 536.9; 0 20: 536.9
176 | Резервируемая мощность по ТП,согласно секций шин ТП. |  |  | 2 категория 4: 3 категория; 39.84 9: 204.7436; 39.84 10: 150.2516; 0 17: -106.56; 0 18: -216.9
177 |  |  |  | 39.84 9: 354.9951; 0 17: -323.46
178 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 39.84 9: 150.2516; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-47 | [27 empty] | ТП-47
179 | Т1ф. 1-4 | ИП Карташян ТЦ "Вечный зов |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 32.67; 150.2516 9: 32.67; 150.2516 13: 48.9; 0 17: 48.9; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
180 | Т2ф. 9-3 | [25 empty] | 1 |  |  | 1
181 | Т1ф. 4-2 | Администр. МО "Рославльский р-н" школа № 10 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 27.72; 150.2516 9: 87.12; 150.2516 13: 70.7; 0 17: 141.4 |  | 1 |  |  |  | 1
182 | Т2ф. 7-1 |  |  | 2 категория 6: 59.4; 150.2516 10: 87.12; 150.2516 14: 70.7; 0 18: 141.4 |  |  | 1 |  |  | 1
183 | Т1ф. 4-1 | Администр. МО "Рославльский р-н" басейн школы № 10 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 9: 2.619; 150.2516 13: 3.2; 0 17: 6.4 |  | 1 |  |  |  | 1
184 | Т2ф. 7-3 |  |  | 2 категория 6: 2.619; 150.2516 10: 2.619; 150.2516 14: 3.2; 0 18: 6.4 |  |  | 1 |  |  | 1
185 | Т1ф. 1-3 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 3; 150.2516 9: 3; 150.2516 13: 1; 0 17: 1 |  | 1 |  |  |  | 1
186 | Т1ф. 3-4 | ООО "Смоленскрегион-теплоэнерго" теплопункт № 12 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 27.6336; 150.2516 9: 27.6336; 150.2516 13: 80; 0 17: 80 |  | 1 |  |  | 1
187 | Т2ф. 8-4 |  |  | 150.2516 10: 27.6336; 0 18: 80 |  |  | 1 |  | 1
188 | Т2ф. 7-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-1 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 25.2; 150.2516 10: 25.2; 150.2516 14: 65; 0 18: 65 |  |  | 1 |  | 1
189 | Т1ф. 1-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-2 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 9: 73.8197; 150.2516 13: 81.925; 0 17: 163.85 |  | 1 |  |  | 1
190 | Т2ф. 9-2 |  |  | 2 категория 6: 73.8197; 150.2516 10: 73.8197; 150.2516 14: 81.925; 0 18: 163.85 |  |  | 1 |  | 1
191 | Т1ф.3-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-3 |  | 2 категория 4: 3 |  | 1 |  |  | 1
192 | Т2ф. 7-2 |  |  | 2 категория 6: 29.7; 150.2516 10: 29.7; 150.2516 14: 75.35; 0 18: 75.35 |  |  | 1 |  | 1
193 | Т2ф.7-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-4 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 10: 15.9; 0 17: 62.04 |  |  | 1 |  | 1
194 | Т1ф. 3-1 |  |  | 2 категория 5: 15.9; 150.2516 9: 15.9; 150.2516 13: 62.04; 0 18: 62.04 |  | 1 |  |  | 1
193 | Т1ф. 4-4 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-5 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 32.4; 150.2516 9: 32.4; 150.2516 13: 99.34; 0 17: 99.34 |  | 1 |  |  | 1
183 | Т2ф. 8-1 | [25 empty] | 1 |  | 1
184 | Т1ф. 3-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д. 16мкр-6 |  | 2 категория 4: 2; 150.2516 9: 15.6; 0 17: 76.7 |  | 1 |  |  | 1
185 | Т2ф. 8-2 |  |  | 2 категория 6: 15.6; 150.2516 10: 15.6; 150.2516 14: 76.7; 0 18: 76.7 |  |  | 1 |  | 1
186
187
188
189
190
191
192 |  | Всего по с.ш. ТП-47 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 71.2536; 2 категория 6: 151.4387; 150.2516 9: 222.6923; 150.2516 10: 222.6923; 150.2516 13: 297.865; 150.2516 14: 232.525; 0 17: 530.39; 0 18: 530.39
193 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 68.07; 2 категория 6: 54.9; 150.2516 9: 68.07; 150.2516 10: 54.9; 150.2516 13: 149.24; 150.2516 14: 143.55; 0 17: 149.24; 0 18: 140.35
|  | Всего по ТП-47 |  |  | 139.3236 | 206.3387 | 139.3236 | 206.3387 | 290.7623 | 277.5923 |  |  | 447.105 | 376.075 | 447.105 | 376.075 | 679.63 | 670.74 |  |  | 320 | 320
194 |  |  |  | 2 категория 5: 345.6623; 150.2516 9: 568.3546; 150.2516 11: 290.7623; 150.2516 12: 290.7623; 150.2516 13: 823.18; 0 17: 1350.37; 0 19: 679.63; 0 20: 679.63
195 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 150.2516 9: 29.2377; 150.2516 10: 42.4077; 0 17: -359.63; 0 18: -350.74
[9 empty] | 71.6454 | [7 empty] | -710.37
196 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 150.2516 9: 29.2377; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-48 | [27 empty] | ТП-48
197 | Т2ф. 6-2 | ИП Афонченков |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 4.9964; 29.2377 10: 4.9964; 29.2377 14: 2; 0 18: 2; 0 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  | 1
198 | Т2ф. 6-2 | ИП Редин |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0; 29.2377 10: 0; 29.2377 14: 3; 0 18: 3 |  | 1 |  |  | 1
199 | Т2ф. 6-2 | Фролагин |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 2.5044; 29.2377 10: 2.5044; 29.2377 14: 3; 0 18: 3 |  | 1 |  |  | 1
200 | Т2ф. 6-2 | ИП Баринов |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 0.80697; 29.2377 10: 0.80697; 29.2377 14: 2.5; 0 18: 2.5 |  | 1 |  |  | 1
201 | Т2ф. 6-2 | ИП Команова |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 1.8922; 29.2377 10: 1.8922; 29.2377 14: 2.5; 0 18: 2.5 |  | 1 |  |  | 1
202 | Т1ф. 2-4 | ОПС №9 |  | 2 категория 4: 2; 29.2377 9: 4.7333; 0 17: 5 |  |  | 1 |  | 1
203 | Т2ф. 5-2 |  |  | 2 категория 6: 4.7333; 29.2377 10: 4.7333; 29.2377 14: 5; 0 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
204 | Т1ф. 7-4 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.4; 29.2377 9: 2.4; 29.2377 13: 3; 0 17: 3 |  |  | 1 |  |  | 1
| Т1ф. 7-2 | МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка" |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 27.2; 29.2377 9: 27.2; 29.2377 13: 258.6; 0 17: 258.6
205 | Т2ф. 6-3 |  |  | 2 категория 4: 2; 29.2377 10: 27.2; 0 18: 258.6 |  |  | 1 |  |  | 1
206 | Т1ф. 7-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-8 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 17.4; 29.2377 9: 32.7; 29.2377 13: 42.14; 0 17: 84.28 |  |  | 1 |  | 1
207 | Т2ф. 6-4 |  |  | 2 категория 6: 15.3; 29.2377 10: 32.7; 29.2377 14: 42.14; 0 18: 84.28 |  | 1 |  |  | 1
208 | Т1ф. 2-2 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-9 |  | 2 категория 4: 2; 29.2377 9: 16.2739; 0 17: 63.12 |  |  | 1 |  | 1
209 | Т2ф. 5-4 |  |  | 2 категория 6: 16.2739; 29.2377 10: 16.2739; 29.2377 14: 63.12; 0 18: 63.12 |  | 1 |  |  | 1
210 | Т1ф. 2-3 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-10 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 20.1; 29.2377 9: 20.1; 29.2377 13: 8.74; 0 17: 8.74 |  |  | 1 |  | 1
211 | Т2ф. 5-1 |  |  | 29.2377 10: 20.1; 0 18: 8.74 |  | 1 |  |  | 1
212 | Т1ф. 2-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-11 |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 23.7; 29.2377 9: 23.7; 29.2377 13: 67.13; 0 17: 67.13 |  |  | 1 |  | 1
213 | Т2ф. 5-3 | [24 empty] | 1 |  |  | 1
214 | Т1ф. 7-1 | ООО "Жилищник - 1" ж.д.16мкр-12 |  | 2 категория 4: 3 |  |  | 1 |  | 1
215 | Т2ф. 6-1 |  |  | 2 категория 6: 30; 29.2377 10: 30; 29.2377 14: 99.34; 0 18: 99.34 |  | 1 |  |  | 1
216
217
217
219
220
221
222 |  | Всего по с. ш. ТП-48 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 20.1; 2 категория 6: 21.0072; 29.2377 9: 41.1072; 29.2377 10: 68.3072; 29.2377 13: 8.74; 29.2377 14: 68.12; 0 17: 76.86; 0 18: 335.46
223 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 70.7; 2 категория 6: 55.5; 29.2377 9: 86; 29.2377 10: 72.9; 29.2377 13: 370.87; 29.2377 14: 154.48; 0 17: 413.01; 0 18: 196.62; 0 21: 320; 0 22: 320
|  | Всего по ТП-48 |  | 2 категория 5: 90.8; 2 категория 6: 76.5072; 2 категория 7: 76.5072; 2 категория 8: 90.8; 29.2377 9: 127.1072; 29.2377 10: 141.2072; 29.2377 13: 379.61; 29.2377 14: 222.6; 29.2377 15: 222.6; 29.2377 16: 379.61; 0 17: 489.87; 0 18: 532.08
224 |  |  |  | 2 категория 5: 167.3072; 29.2377 9: 268.3145; 29.2377 11: 141.2072; 29.2377 12: 141.2072; 29.2377 13: 602.21; 0 17: 1021.95; 0 19: 532.08; 0 20: 532.08
225 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 29.2377 9: 192.8928; 29.2377 10: 178.7928; 0 17: -169.87; 0 18: -212.08
[9 empty] | 371.6855 | [7 empty] | -381.95
226 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 29.2377 9: 178.7928; 0 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-49 | [27 empty] | ТП-49
227 | Т1ф. 2-2 | МБУК"РЦКС"Гришков С.Е.(Россия) |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 1.2; 178.7928 9: 55.6; 178.7928 13: 121; 0 17: 242; 0 23: Допустимая максимальная мощность взятапо мощности силового трансформатора; 0 24: Допустимая максимальная мощность взятапо мощности силового трансформатора |  |  | 1 |  |  | 1
228
229 | Т1ф. 3-4 |  |  | 2 категория 5: 32.8 |  |  | 1 |  |  | 1
230 | Т2ф. 5-4 |  |  | 2 категория 6: 0; 178.7928 10: 55.6; 178.7928 14: 121; 0 18: 242 |  | 1 |  |  |  | 1
231 | Т2ф. 6-2 |  |  | 2 категория 6: 21.6 |  | 1 |  |  |  | 1
232 | Т2ф. 6-3 | ООО"Рантье"Смолкин А.М.(Россия) |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 6: 0; 178.7928 10: 0.8; 178.7928 14: 47.5; 0 18: 95 |  | 1 |  |  |  | 1
| Т1ф.3-1 |  |  | 2 категория 5: 0.8; 178.7928 9: 0.8; 178.7928 13: 47.5; 0 17: 95 |  |  | 1 |  |  | 1
233 | Т2ф. 5-1 | МРСК Жилой поселок |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 42.6; 178.7928 10: 42.6; 178.7928 14: 40; 0 18: 40 |  | 1 |  |  |  | 1
234 | Т1ф. 2-4 | МРСК ул. освещение |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.5; 178.7928 9: 2.5; 178.7928 13: 5; 0 17: 5 |  |  | 1 |  |  | 1
235 | Т2ф. 6-1 | ИП Антипов автостоянка |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 6: 1.71; 178.7928 10: 1.71; 178.7928 14: 4; 0 18: 4 |  | 1 |  |  |  | 1
236 | Т2ф. 5-2 | ООО "Арис-Центр" |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 6; 178.7928 9: 0; 178.7928 13: 16.98; 0 17: 16.98 |  | 1 |  |  |  | 1
237 | Т1ф. 2-3 | ИП Отроков шиномонтаж |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 2.6825; 178.7928 9: 2.6825; 178.7928 13: 6.8; 0 17: 6.8 |  |  | 1 |  |  | 1
238 | Т1ф.3-2 | ИП Деревицкий стройплощадка |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 4.2; 178.7928 9: 4.2; 178.7928 13: 10; 0 17: 10 |  |  | 1 |  |  | 1
239 | Т2ф. 5-3 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
240
241
242
243
244
245
246 |  | Всего по с.ш. ТП-49 |  | 2 категория 4: 2; 2 категория 5: 34.8; 2 категория 6: 21.6; 178.7928 9: 56.4; 178.7928 10: 56.4; 178.7928 13: 168.5; 178.7928 14: 168.5; 0 17: 337; 0 18: 337; 0 21: 504; 0 22: 504
247 |  |  |  | 2 категория 4: 3; 2 категория 5: 15.3824; 2 категория 6: 44.31; 178.7928 9: 9.3824; 178.7928 10: 44.31; 178.7928 13: 38.78; 178.7928 14: 44; 0 17: 38.78; 0 18: 44
|  | Всего по ТП-49 |  | 2 категория 5: 50.1825; 2 категория 6: 65.91; 2 категория 7: 65.91; 2 категория 8: 50.1825; 178.7928 9: 65.7825; 178.7928 10: 100.71; 178.7928 13: 207.28; 178.7928 14: 212.5; 178.7928 15: 212.5; 178.7928 16: 207.28; 0 17: 375.78; 0 18: 381
248 |  |  |  | 2 категория 5: 116.0924; 178.7928 9: 166.4925; 178.7928 11: 100.71; 178.7928 12: 100.71; 178.7928 13: 419.78; 0 17: 756.78; 0 19: 381; 0 20: 381
249 |  | Резервируемая мощность |  | 2 категория 4: 3 категория; 178.7928 9: 438.2175; 178.7928 10: 403.29; 0 17: 128.22; 0 18: 123
[9 empty] | 841.5075 | [7 empty] | 251.22
250 |  |  |  | 2 категория 4: 2 категория; 178.7928 9: 403.29; 0 17: 123
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-50 | [27 empty] | ТП-50
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
251 | Т2ф. 9-3 | ИП Литвинчук т/п "Витаминка" |  | 4: 3; 6: 2.052; 10: 2.052; 14: 2; 18: 2; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  | 1
252 | Т1ф. 2-4 | Местн.религ.организация храм |  | 4: 3; 5: 17.6; 9: 17.6; 13: 15; 17: 15 |  |  | 1 |  | 1
253 | Т2ф. 9-3 | ИП Желтов Н.А. |  | 4: 3; 6: 1.7912; 10: 1.7912; 14: 5; 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
254 | Т2ф.9-3 | ИП Романенко т/п "сладкий мир" |  | 4: 3; 6: 2.8798; 10: 2.8798; 14: 3; 18: 3 |  | 1 |  |  | 1
255 | Т2ф. 9-3 | ИП Чубаков т/п "Крыница" |  | 4: 3; 6: 4.977; 10: 4.977; 14: 5; 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
256 | Т1ф. 2-2 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 5: 4.9; 9: 4.9; 13: 3; 17: 3 |  |  | 1 |  |  | 1
257 | Т1ф. 2-4 | ИП Прудников стройплощадка |  | 4: 3; 5: 0; 9: 0; 13: 50; 17: 50 |  |  | 1 |  | 1
258 | Т1ф. 2-1 | ИП Невский торг.-офисн. здание |  | 4: 3; 5: 35.6; 9: 35.6; 13: 105; 17: 105 |  |  | 1 |  |  | 1
259 | Т2ф. 9-2 | [24 empty] | 1 |  |  |  | 1
260 |  | ИП Невский С.Н универсальный магазин 16мкр., земельный участок между д. №21 и д.№22 |  | 4: 3; 5: 20.7; 9: 20.7; 13: 95; 17: 95 |  |  | 1 |  | 1
261 | Т1ф. 3-2 | ООО "ВИП Тепло" ж.д. 16мкр-20 |  | 4: 2; 5: 34.1731; 9: 37.9163; 13: 55.41; 17: 110.82 |  |  | 1 |  | 1
262 | Т2ф. 8-4 |  |  | 6: 3.7433; 10: 37.9163; 14: 55.41; 18: 110.82 |  | 1 |  |  | 1
263 | Т1ф. 4-1 | ООО "ВИП Тепло" ж.д. 16мкр-21 |  | 4: 2; 5: 40.8; 9: 81.6; 13: 88; 17: 176 |  |  | 1 |  | 1
264 | Т2ф. 6-1 |  |  | 6: 40.8; 10: 81.6; 14: 88; 18: 176 |  | 1 |  |  | 1
265 | Т1ф. 3-4 | ООО "ВИП Тепло" ж.д 16мкр-22 |  | 4: 2; 5: 36.5048; 9: 38.3002; 13: 87.255; 17: 174.51 |  |  | 1 |  | 1
266 | Т2ф. 8-2 |  |  | 6: 1.7953; 10: 38.3002; 14: 87.255; 18: 174.51 |  | 1 |  |  | 1
267
268
269
270
271
272
273 |  | Всего по с.ш. ТП-50 |  | 4: 2; 5: 111.4779; 6: 46.3386; 9: 157.8165; 10: 157.8165; 13: 230.665; 14: 230.665; 17: 461.33; 18: 461.33
274 |  |  |  | 4: 3; 5: 78.8; 6: 11.7; 9: 78.8; 10: 11.7; 13: 268; 14: 15; 17: 268; 18: 15
|  | Всего по ТП-50 |  |  | 190.2779 | 58.0386 | 58.0386 | 190.2779 | 236.6165 | 169.5165 |  |  | 498.665 | 245.665 | 245.665 | 498.665 | 729.33 | 476.33 |  |  | 504 | 504
275 |  |  |  | 5: 248.3165; 9: 406.133; 11: 236.6165; 12: 236.6165; 13: 744.33; 17: 1205.66; 19: 729.33; 20: 729.33
276 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 267.3835; 10: 334.4835; 17: -225.33; 18: 27.67
[9 empty] | 601.867 | [7 empty] | -197.66
277 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 267.3835; 17: 0
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-51 | [27 empty] | ТП-51
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
278 | Т1ф.3-4 | ИП Карташян сл. Мастерские |  | 4: 3; 5: 4.356; 9: 4.356; 13: 60; 17: 60; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
279 | Т2ф. 5-4 | [25 empty] | 1 |  |  | 1
280 | Т1ф.3-2 | ООО"Жилищник-1" ж.д.16мкр-13а |  | 4: 3; 5: 20.7438; 9: 20.7438; 13: 77.5; 17: 77.5 |  | 1 |  |  | 1
281 | Т2ф. 6-2 | [25 empty] | 1 |  | 1
282 | Т2ф. 6-2 | д/с в доме 16мкр-13а |  | 4: 3; 6: 0.79632; 10: 0.79632; 14: 13.8; 18: 13.8 |  |  | 1 |  | 1
283 | Т1ф. 2-2 | ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" т/п №13 |  | 4: 2; 9: 35.8285; 17: 111 |  | 1 |  |  | 1
284 | Т2ф. 5-2 |  |  | 6: 35.8285; 10: 35.8285; 14: 111; 18: 111 |  |  | 1 |  | 1
285
286
287
288 |  | Всего по с. ш. ТП-51 |  | 4: 2; 5: 0; 6: 35.8285; 9: 35.8285; 10: 35.8285; 13: 0; 14: 111; 17: 111; 18: 111
289 |  |  |  | 4: 3; 5: 25.0998; 6: 0.79632; 9: 25.0998; 10: 0.79632; 13: 137.5; 14: 13.8; 17: 137.5; 18: 13.8
|  | Всего по ТП-51 |  |  | 25.0998 | 36.6248 | 25.0998 | 36.6248 | 60.9284 | 36.6248 |  |  | 137.5 | 124.8 | 137.5 | 124.8 | 248.5 | 124.8 |  |  | 504 | 504
290 |  |  |  | 5: 61.7247; 9: 97.5532; 11: 60.9284; 12: 60.9284; 13: 262.3; 17: 373.3; 19: 248.5; 20: 248.5
291 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 443.0716; 10: 467.3752; 17: 255.5; 18: 379.2
[9 empty] | 910.4468 | [7 empty] | 634.7
292 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 443.0716; 17: 255.5
Таблица мощностей по ТП-52 | [27 empty] | ТП-52
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
293 | яч.2 РП-10 | МАУ ФОК "Снегирь" |  | 4: 2; 6: 0; 10: 180; 14: 230; 18: 460; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
294 | яч.17 РП-10 |  |  | 5: 180; 9: 180; 13: 230; 17: 460 |  |  | 1 |  |  | 1
295
|  | Всего по с.ш. ТП-52 |  | 4: 2; 5: 180; 6: 0; 9: 180; 10: 180; 13: 230; 14: 230; 17: 460; 18: 460
|  |  |  | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Всего по ТП-52 |  |  | 180 | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 460 | 460 |  |  | 504 | 504
296 |  |  |  | 5: 180; 9: 360; 11: 180; 12: 180; 13: 460; 17: 920; 19: 460; 20: 460
297 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 324; 10: 324; 17: 44; 18: 44
[9 empty] | 648 | [7 empty] | 88
298 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 324; 17: 44
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 24
Таблица мощностей по ТП-АТС-2-76 | [27 empty] | ТП-76
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
299 | Т1ф.2-2 | ООО "Электротовары"АТС |  | 4: 3; 23: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора; 24: Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора |  | 1 |  |  |  | 1
300 | Т2ф. 4-3 |  |  | 6: 18.3; 10: 18.3; 14: 5; 18: 5 |  | 1 |  |  | 1
301 | Т1ф.2-2 | ЗАО"Смоленская сотовая связь"АТС |  | 4: 3; 5: 2.772; 9: 2.772; 13: 5; 17: 5 |  | 1 |  |  |  | 1
302 | Т1ф. 2-3 | Комитет ЖКХ ул. освещение |  | 4: 3; 5: 1.8; 9: 1.8; 13: 2; 17: 2 |  | 1 |  |  | 1
303 |  | Всего по с. ш.ТП-76 |  | 4: 2; 5: 0; 6: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0; 14: 0; 17: 0; 18: 0
304 |  |  |  | 4: 3; 5: 4.572; 6: 18.3; 9: 4.572; 10: 18.3; 13: 7; 14: 5; 17: 7; 18: 5
|  | Всего по ТП-76 |  | 5: 4.572; 6: 18.3; 7: 22.872; 9: 4.572; 10: 18.3; 13: 7; 14: 5; 15: 12; 17: 7; 18: 5; 21: 80; 22: 80
305 |  |  |  | 5: 22.872; 9: 22.872; 11: 18.3; 12: 18.3; 13: 12; 17: 12; 19: 7; 20: 7; 21: 160
306 |  | Резервируемая мощность |  | 4: 3 категория; 9: 75.428; 10: 61.7; 17: 73; 18: 75
[9 empty] | 137.128 | [7 empty] | 148
307 |  |  |  | 4: 2 категория; 9: 61.7; 17: 73
Таблица мощностей по РП 10 | [27 empty] | РП-10
1 | 2 | 3 |  | 4: 4; 6: 5; 9: 6; 12: 7; 15: 8; 18: 9; 21: 10; 24: 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15
№ п/п | Наименование точек присоединения | Наименование потребителей |  | 4: Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик в нормальном режиме, в кВт; 9: Максимальная нагрузка по режимному дню за 2018 г., с учетом часов пик при работе в аварийном режиме, в кВт; 15: Максимальная мощность по АБР при нормальном режиме работы, кВт; 21: Максимальная мощность по АБР при аварийном режиме работы, кВт |  | Допустимая максимальная нагрузка согласно установленного оборудования в норм.реж кВт |  | Примечание
|  |  |  | 4: КЛ 645; 6: КЛ 605; 9: КЛ645; 12: КЛ605; 15: КЛ645; 18: КЛ605; 21: КЛ 645; 24: КЛ605 |  | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 645 | КЛ 605
|  |  |  | 4: 1 с.ш.; 6: 2с.ш.; 9: 1 с.ш.; 12: 2 с.ш.; 15: 1 с.ш.; 18: 2 с.ш.; 21: 1 с.ш.; 24: 2 с.ш. |  | 1с.ш. | 2с.ш. | 1с.ш. | 2с.ш.
308 | яч. 17 | ТП-52 |  | 6: 180; 12: 180; 18: 230; 24: 460 |  |  |  | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт. 2. Ограничение по максимальной мощности присоединенных трансформаторов =6640 кВт. | Ограничителем по пропускной способнос-ти является Шинный мост сечением 8х80
309 | яч. 2 |  |  | 4: 0; 9: 180; 15: 230; 21: 460
310 | яч. 13 | ТП-50 |  | 6: 190.2779; 12: 236.6165; 18: 498.665; 24: 729.33
311 |  | ТП -51 |  | 6: 36.6248; 12: 60.9284; 18: 124.8; 24: 248.5
312 | яч. 4 | ТП-50 |  | 4: 58.0386; 9: 236.6165; 15: 245.665; 21: 729.33
313 |  | ТП -51 |  | 4: 25.0998; 9: 60.9284; 15: 137.5; 21: 248.5
314 | яч. 16 | ТП-49 |  | 6: 50.1825; 12: 100.71; 18: 207.28; 24: 381
315
316 | яч. 6 |  |  | 4: 65.91; 9: 100.71; 15: 212.5; 21: 381
317
318 | яч. 15 | ТП-48 |  | 6: 90.8; 12: 141.2072; 18: 379.61; 24: 532.08
319
320 | яч. 3 |  |  | 4: 76.5072; 9: 141.2072; 15: 222.6; 21: 532.08
321
322 | яч. 14 | ТП-47 |  | 4: 139.3236; 9: 290.7623; 15: 447.105; 21: 679.63
323
324 | яч. 5 |  |  | 6: 206.3387; 12: 290.7623; 18: 376.075; 24: 679.63
325
326 | Всего по с.ш. РП-10 |  |  | 4: 364.8793; 6: 754.2239; 9: 1010.2243; 12: 1010.2243; 15: 1495.37; 18: 1816.43; 21: 3030.54; 24: 3030.54 |  | 3320 | 3320
327 | [25 empty] | 6640
328 | Всего по РП-10 |  |  | 4: 1119.1031; 9: 2020.4487; 15: 3311.8; 21: 6061.08
329 | Резервируемая мощность по РП-10 |  |  | 9: 2309.7757; 12: 2309.7757; 21: 289.46; 24: 289.46
330 |  |  |  | 9: 4619.5513; 21: 578.92
| Резервируемая мощность по КЛ от РП-10 до РП-3 |  |  | 9: 2309.7757; 12: 2309.7757; 21: 289.46; 24: 289.46 |  | 5646 | 5646 | Максимально допустимая пропускная мощность КЛ от РП-10 до РП-3 =5646 | Максимально допустимая пропускная мощность КЛ от РП-10 до РП-3 =5646
[9 empty] | 4619.5513 | [11 empty] | 578.92
Таблица мощностей по РП-3 | [27 empty] | РП-3
1 | 2 | 3 |  | 4: 4; 5: 5; 7: 6; 9: 7; 11: 8; 13: 9; 15: 10; 17: 11; 19: 12; 21: 13; 23: 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Наименование точек присоединения | Наименова-ние потребителей |  | 4: Максимальная нагрузка по режим-ному дню за 2017 г., с учетом часов пик в нормальном режиме, в кВт; 9: Макс. нагрузка по режимному дню за 2017г., с учетом часов пик при работе в аварийном режиме, в кВт; 15: Максимальная мощность по АБР при нормальном режиме работы, кВт; 21: Максимальная мощность по АБР при аварийном режиме работы, кВт |  | Допустимая максимальная нагрузка согласно установленного оборудования в нормальном режиме кВт |  |  | Примечание
№п\п |  |  |  | 4: КЛ 645; 5: КЛ 605; 7: КЛ 604; 9: КЛ645; 11: КЛ605; 13: КЛ 604; 15: КЛ645; 17: КЛ605; 19: КЛ 604; 21: КЛ 645; 23: КЛ605 | КЛ 604 | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 604 | КЛ 645 | КЛ 605 | КЛ 604
331 |  |  |  | 4: 1 с.ш.; 5: 2 с.ш.; 9: 1 с.ш.; 11: 2 с.ш; 15: 1 с.ш.; 17: 2 с.ш; 21: 1 с.ш.; 23: 2 с ш |  | 1с.ш | 2с.ш. |  | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт | 1. Ограничителем по пропускной способности является Шинный мост сечением 8х80=21756 кВт
332 | яч.20 | ТП-126 |  | 11: 0; 15: 585; 21: 585; 23: 585 |  | Ограничителем по пропускной способности является Вакуумный выключатель с масимальной мощностью 8304 кВт | Ограничителем по пропускной способности является Вакуумный выключатель с масимальной мощностью 8304 кВт | Ограничителем по пропускной способности является Вакуумный выключатель с масимальной мощностью 8304 кВт
333 | яч.15 |  |  | 4: 0; 9: 0
334 | ф.АТС ЗТП-126 | ТП -76 (АТС) |  | 11: 18.3; 15: 35; 21: 35; 23: 35
335 | яч.21 |  |  | 4: 22.872; 9: 18.3
336 | яч.16 | ТП-118 |  | 5: 0; 11: 36; 15: 1412; 21: 1412; 23: 1412
337 | яч.17 |  |  | 4: 36; 9: 36
338 | яч.14 | ТП-76 (ГПТУ) |  | 4: 0; 9: 0; 15: 0; 21: 0
339 | яч.19 | ТП-32 |  | 11: 1968; 23: 1910
340 | яч. №5 "Пром." |  |  | 7: 1968; 13: 1968; 19: 1910 | 1910
341 | яч.18 | ТП-44, 45 |  | 5: 627.1565; 11: 1232.5591; 17: 1670.21; 23: 439.9 | [7 empty] | 11 и 18 ячейки максимальная нагрузка = 1868 кВт
342 |  |  |  | 23: 620.53
343 | яч.11 | ТП-42, 43, 46 |  | 4: 605.4025; 9: 1232.5591; 15: 1640.26; 21: 470.84
454.89
344 |  |  |  | 21: 536.9
345 | яч. 6 | ТП-41 |  | 5: 16.6666; 11: 140.7919; 17: 72.5; 21: 435.15; 23: 435.15
346
347 | яч. 3 |  |  | 4: 124.1253; 9: 140.7919; 15: 368.65
348
349 | яч. 12 | РП-10 |  | 5: 754.2239; 11: 1010.2243; 15: 1495.37; 17: 1816.43; 21: 3030.54; 23: 3030.54
350
351 | яч. 13 |  |  | 4: 364.8793; 9: 1010.2243
352
353 | Всего по с.ш. РП-3 |  |  | 4: 1153.2791; 5: 1398.047; 7: 1968; 9: 2437.8753; 11: 4405.8753; 13: 1968; 15: 5536.28; 17: 3559.14; 19: 1910; 21: 6960.32; 23: 8468.12 | 1910
354
355 | Всего по РП-3 |  |  | 4: 2551.326; 9: 6843.7505; 15: 9095.42; 21: 17338.44
357 | Резервируемая мощность РП-3 |  |  | 9: 5866.1247; 11: 3898.1247; 13: 6336; 21: 1343.68; 23: -164.12 | 6394 | 8304 | 8304 | 8304
| Резервируемая мощность КЛ от РП-3 до ПС Промышленная |  |  | 4: 5074.7209; 5: 1715.953; 7: 1146; 9: 3790.1247; 11: -1291.8753; 13: 1146; 15: 691.72; 17: -445.14; 19: 1204; 21: -732.32; 23: -5354.12 | 1204 | 6228 | 3114 | 3114 | Ограничителем по пропускной способности является КЛ 645 с сечением (3х240) в воздухе | Ограничителем по пропускной способности является КЛ 645 с сечением (3х240) в воздухе | Ограничителем по пропускной способности является КЛ 645 с сечением (3х240) в воздухе
| Всего резервируемая мощность |  | 3 кат | 4: 7936.674; 9: 2498.2495; 13: 1146; 15: 1450.58; 21: -6086.44 | 1204
|  |  | 2 кат | 9: -1291.8753; 21: 0
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс"потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения ,согласно документации на технологическое присоединение 1.10. 2017 года
№ п\п | РП, ТП | Объем свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности(кВА)
|  | КЛ 645 |  | 4: КЛ 605
|  | по 3 категории | по 2 категории | 4: по 3 категории; 6: по 2 категории
1 | ТП-47 | 29.2377 | 29.2377 | 4: 42.4077; 6: 29.2377
2 | ТП-48 | 192.8928 | 178.7928 | 4: 178.7928; 6: 178.7928
3 | ТП-49 | 438.2175 | 403.29 | 4: 403.29; 6: 403.29
4 | ТП-50 | 267.3835 | 267.3835 | 4: 334.4835; 6: 267.3835
5 | ТП-51 | 443.0716 | 443.0716 | 4: 467.3752; 6: 443.0716
6 | ТП-52 | 324 | 324 | 4: 324; 6: 324
7 | РП-10 | 2309.7757 |  | 4: 2309.7757
8 | ТП-41 | 179.2081 | 179.2081 | 4: 227.8081; 6: 179.2081
9 | ТП-42 | 162.4858 | 162.4858 | 4: 178.6319; 6: 162.4858
10 | ТП-43 | 163.7321 | 163.7321 | 4: 182.7171; 6: 163.7321
11 | ТП-44 | 178.1675 | 169.769 | 4: 169.769; 6: 169.769
12 | ТП-45 | 39.84 | 39.84 | 4: 102.394; 6: 39.84
13 | ТП-46 | 204.7436 | 150.2516 | 4: 150.2516; 6: 150.2516
14 | ТП-76 | 75.428 | 61.7 | 4: 61.7; 6: 61.7
15 | РП3 яч. 20
16 | РП3 яч. 16
17 | РП3 яч. 14
18 | РП3 яч. 15
19 | РП3 яч. 17
20 | РП3 яч. 21
21 | РП3 яч. 19
22 | РП3 | 5866.1247 |  | 4: 3898.1247
23 | КЛ от РП-10 до РП-3 | 2309.7757 |  | 4: 2309.7757
24 | КЛ от РП3 до ПС Промышленная | 3790.1247 |  | 4: -1291.8753
25 | КЛ 604 от ПС промышленная до ТП-32
Подготовил:
| техник-энергетик |  | Власюк Ю.В.
Согласовано:
| Директор ООО"Прогресс плюс" |  |  | 4: Шокин А.В.
Макимальная мощность трансформаторов писоединенных в нормальном режиме к РП
№ТП | РП-10 |  | РП-3
| 1 с.ш. | 2 с.ш. | 1 с.ш. | 4: 2 с.ш.
ТП-47 | 400 | 400
ТП-48 | 400 | 400
ТП-49 | 630 | 630
ТП-50 | 630 | 630
ТП-51 | 630 | 630
ТП-52
46 |  |  |  | 4: 800
45 |  |  | 800
44 |  |  | 800
43 |  |  |  | 4: 800
42 |  |  |  | 4: 800
41 |  |  | 400 | 4: 400
76 |  |  | 200
Всего | 2690 | 2690 | 2200 | 4: 2800
Авар.р | 5380 | 5380 | 5000 | 4: 5000
| 5380 |  | 5000
10380

## Лист1 (hidden)
№ п\п | ТП | Категория | Объем свободной э/э для технологического присоединения потребителей 15-16 мкр по состоянию режимного дня в аварийном режиме
|  |  | Т1 | Т2 | Всего
1 | ТП-47 | 3 | 29.2377 | 42.4077 | 71.6454
|  | 2 | 29.2377 |  | 29.2377
2 | ТП-48 | 3 | 192.8928 | 178.7928 | 371.6855
|  | 2 | 178.7928 |  | 178.7928
3 | ТП-49 | 3 | 438.2175 | 403.29 | 841.5075
|  | 2 | 403.29 |  | 403.29
4 | ТП-50 | 3 | 267.3835 | 334.4835 | 601.867
|  | 2 | 267.3835 |  | 267.3835
5 | ТП-51 | 3 | 443.0716 | 467.3752 | 910.4468
|  | 2 | 443.0716 |  | 443.0716
6 | ТП-52 | 3 | 324 | 324 | 648
|  | 2 | 324 |  | 324
7 | РП-10 | 1с.ш. | 2309.7757
|  | 2с.ш. | 2309.7757
8 | ТП-41 | 3 | 179.2081 | 227.8081 | 407.0163
|  | 2 | 179.2081 |  | 179.2081
9 | ТП-42 | 3 | 162.4858 | 178.6319 | 341.1177
|  | 2 | 162.4858 |  | 162.4858
10 | ТП-43 | 3 | 163.7321 | 182.7171 | 346.4492
|  | 2 | 163.7321 |  | 163.7321
11 | ТП-44 | 3 | 178.1675 | 169.769 | 347.9364
|  | 2 | 169.769 |  | 169.769
12 | ТП-45 | 3 | 39.84 | 102.394 | 142.234
|  | 2 | 39.84 |  | 39.84
13 | ТП-46 | 3 | 204.7436 | 150.2516 | 354.9951
|  | 2 | 150.2516 |  | 150.2516
14 | ТП-76 | 3 | 75.428 | 61.7 | 137.128
|  | 2 | 61.7 |  | 61.7
15 | РП-3 | 1с.ш. | 5866.1247
|  | 2с.ш. | 3898.1247
16 | Всего |  | 2498.2495 |  | 2498.2495
№ п\п | ТП | Категория | Объем свободной э/э для технологического присоединения потребителей 15-16 мкр по АБР дня в аварийном режиме
|  |  | Т1 | Т2 | Всего
1 | ТП-47 | 3 | -359.63 | -350.74 | -710.37
|  | 2 | 0 |  | 0
2 | ТП-48 | 3 | -169.87 | -212.08 | -381.95
|  | 2 | 0 |  | 0
3 | ТП-49 | 3 | 128.22 | 123 | 251.22
|  | 2 | 123
4 | ТП-50 | 3 | -225.33 | 27.67 | -197.66
|  | 2 | 0 |  | 0
5 | ТП-51 | 3 | 255.5 | 379.2 | 634.7
|  | 2 | 255.5 |  | 255.5
6 | ТП-52 | 3 | 44 | 44 | 88
|  | 2 | 44 |  | 44
7 | РП-10 | 1с.ш. | 289.46
|  | 2с.ш. | 289.46
8 | ТП-41 | 3 | -115.15 | 0.55 | -114.6
|  | 2 | 0 |  | 0
9 | ТП-42 | 3 | -150.84 | -74.23 | -225.07
|  | 2 | 0 |  | 0
10 | ТП-43 | 3 | -134.89 | -7.58 | -142.47
|  | 2 | 0 |  | 0
11 | ТП-44 | 3 | -84.44 | -119.9 | -204.34
|  | 2 | 0 |  | 0
12 | ТП-45 | 3 | -286.81 | -300.53 | -587.34
|  | 2 | 0 |  | 0
13 | ТП-46 | 3 | -106.56 | -216.9 | -323.46
|  | 2 | 0 |  | 0
14 | ТП-76 | 3 | 73 | 75 | 148
|  | 2 | 73 |  | 73
15 | РП-3 | 1с.ш. | 1343.68
|  | 2с.ш. | -164.12

## Лист2
Таблица 1 | [11 empty] | Таблица 2
Сведения о фактичесой загрузке объектов ТСО ООО "Прогресс-плюс", с указанием свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по режимному дню, до 10кВ | [11 empty] | Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения к сетям ООО "Прогресс плюс" потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам с дифференциацией по уровням напряжения, согласно документации на технологическое присоединение на 01.07.2019 года
Узел сети | Максимальная нагрузка в режимный день в аварийном режиме, кВт |  |  | Выполнеты тех. подключения, кВт |  |  |  | Резервируемая мощность, кВт |  |  |  | № п/п | Центры питания ТСО "Прогресс плюс" | Максимальная нагрузка в аварийном режиме согласно режимных дней. кВт |  |  |  |  | Максимальная мощность выполненных тех.присоединений в аварийном режиме, кВт |  |  |  |  | Резервируемая мощность в аварийном режиме, кВт
| 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 | 2016 | 2017 | 1 кв.2018 |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 кв. 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 кв.2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2 кв. 2019
КЛ 604 | 1872 | 1776 | 1824 |  |  |  |  | 951 | 1047 | 999 | 2823 | 1 | КЛ 604 | 1824 | 1824 | 1824 | 1968 | 1968 | [5 empty] | 999 | 999 | 999 | 855 | 855 | 2823 | Ограничителем по пропускной способности является КЛ с сечением (3х185)
ПС Промышленная яч. 4 (КЛ-605) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | -146 | 273 | 214 | 2823 | 2 | КЛ 605 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | - | 405 | 375 | 273 | 272 | 272 | 2823
ПС Промышленная яч. 45 (КЛ-645) | 2969 | 2550 | 2609 | 30 | 62 | -100 | 258.6 | 2677 | 3096 | 3037 | 5646 | 3 | КЛ 645 | 2418 | 2448 | 2550 | 2551 | 2551 | 30 | 62 | -100 | 353.6 | - | 3228 | 3198 | 3096 | 3000 | 3000 | 5646
ТП-41 | 265.35 | 267.16 | 219.2 | 4 | 8 | - | - | 294.65 | 292.84 | 340.8 | 560 | 4 | ТП-41 | 226 | 230 | 238 | 233 | 233 | 4 | 8 | - | - | - | 334 | 330 | 322 | 327 | 327 | 560 | Допустимая максимальная мощность взята по мощности силового трансформатора, с нагрузков в 70%
ТП-42 | 326.15 | 288.01 | 275.73 | - | - | - | - | 233.85 | 271.99 | 284.27 | 560 | 5 | ТП-42 | 288 | 288 | 288 | 299 | 299 | - | - | - | - | - | 272 | 272 | 272 | 261 | 261 | 560
ТП-43 | 285.63 | 289.26 | 277.48 | - | - | - | - | 274.37 | 270.74 | 282.52 | 560 | 6 | ТП-43 | 284 | 284 | 284 | 294 | 294 | - | - | - | - | - | 276 | 276 | 276 | 266 | 266 | 560
ТП-44 | 260.31 | 253.06 | 242.11 | - | - | - | - | 299.69 | 306.94 | 317.89 | 560 | 7 | ТП-44 | 251 | 251 | 251 | 292 | 292 | - | - | - | - | - | 309 | 309 | 309 | 268 | 268 | 560
ТП-45 | 453.3 | 456.9 | 399.5 | - | 10 | - | - | 106.7 | 103.1 | 160.5 | 560 | 8 | ТП-45 | 410 | 410 | 420 | 498 | 498 | - | 10 | - | - | - | 150 | 150 | 140 | 62 | 62 | 560
ТП-46 | 324.32 | 310.92 | 273.85 | - | - | - | - | 235.68 | 249.08 | 286.15 | 560 | 9 | ТП-46 | 303 | 303 | 303 | 285 | 285 | - | - | - | - | - | 257 | 257 | 257 | 275 | 275 | 560
ТП-47 | 636.07 | 626.23 | 576.49 | - | - | - | - | -76.07 | -66.23 | -16.49 | 560 | 10 | ТП-47 | 612 | 612 | 612 | 568 | 568 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560
ТП-48 | 458.9 | 272 | 201 | 5 | - | -200 | 517.2 | 101.1 | 288 | 359 | 560 | 11 | ТП-48 | 400 | 405 | 400 | 268 | 268 | 5 | - | -200 | 517.2 | - | 160 | 155 | 160 | 0 | 0 | 560
ТП-49 | 232 | 267.69 | 157.69 | - | - | - | - | 650 | 614.31 | 724.31 | 882 | 12 | ТП-49 | 219 | 219 | 219 | 166 | 166 | - | - | - | - | - | 663 | 663 | 663 | 716 | 716 | 882
ТП-50 | 285.8 | 329.3 | 297.1 | 50 | 105 | - | - | 596.2 | 552.7 | 584.9 | 882 | 13 | ТП-50 | 175 | 225 | 330 | 406 | 406 | 50 | 105 | - | 95 | - | 707 | 657 | 552 | 381 | 381 | 882
ТП-51 | 118.57 | 122 | 119.25 | - | - | - | - | 763.43 | 760 | 762.75 | 882 | 14 | ТП-51 | 119 | 119 | 119 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | 763 | 763 | 763 | 784 | 784 | 882
ТП-52 | 360 | 360 | 264 | - | - | - | - | 522 | 522 | 618 | 882 | 15 | ТП-52 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | - | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 882
ТП-76 | 38.8 | 35 | 33.06 | - | - | - | - | 101.2 | 105 | 106.94 | 140 | 16 | ТП-76 | 35 | 35 | 35 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | 105 | 105 | 105 | 117 | 117 | 140
В таблице 2 Резервная мощность расчитана: ДЛЯ ТП - путем вычитания максимальной нагрузки от Допустимой максимальной мощности, которая взята по мощности силового трансформатора, с нагрузкой в 70%, ДЛЯ КЛ путем вычитания максимальной нагрузки от Допустимой максимальной мощности, которая взята согласно сечению КЛ (3х185)
Примечание: В таблицу 1 внесены показания согласно режимных дней (зимних) в аварийном режиме для ТП, и в нормальном режиме для КЛ (КЛ 604 взята мощность в нормальнм режиме, мощность КЛ 645 и КЛ 605 = сумма мощностей 645 + 605, в нормальном режиме). Тех.подключения 2015, 2016 годов идут по 3 категории, поэтому мощность взята номинальная, а 2017, 2018 - мощность тех.подключений (стройпрощадка, Сказка) идут по 2 категории, поэтому мощность умножена на 2. В таблице 2 расчет произведён следующим образом: Макс.нагрузка для КЛ 604 взатя по средней, для 645 и 605 на 2017 год мы внесли мощность 2550 (произвольно, а остальную мощность (на 2015 2016 2018 года) расчитывали согласно тех.подключений.